## RAPPORTO ISPEZIONE
Energhia s.r.l. |  |  |  |  | MODULO |  |  |  | ENE-Mod-504-02-01
Titolo: Rapporto di ispezione in campo contatore/sistema di misura di energia attiva/reattiva in regime alternato monofase o trifase.
Data / Ora: |  | 2020-07-29 |  | 8:53 |  | N. riferimento certificato (a cura di OPE): |  | CP200077
Nominativo Operatore: |  | Pozzi Cristiano |  |  |  | N. Verifica (a cura di OPE): |  | 8601
Verifica ispettiva riferita alla: |  | Ener/Pot ATTIVA | X | Ener/Pot REATT |  | Cod. Ordine: |  | ORD2003061B
Verifica ispettiva rispondente a: |  | Circ. Dogane + CEI 13-71 | SI | X | NO |  | Altro docum cliente:
Destinatario oggetto di verifica: | Ragione sociale: |  | PINCO PALLINO S.R.L.
| Indirizzo sede legale: |  | VIA VALCAMONICA, 10/A - BRESCIA (BS)
| Indirizzo sede impianto: |  | VIA BRESCIA, 128 - CREMONA (CR)
| Codice fiscale: | [5 empty] | Codice ditta: | IT00BSE01234F
Tel/Fax/Mail:
Tipologia impianto: |  |  | IMPIANTO DI COGENERAZIONE
Denominazione sistema di misura: |  |  | PRODUZIONE COGENERATORE "MASTER - MATRICOLA 3086"
Potenza nominale complessiva impianto (kW): |  |  | 900 kW |  | Livelli di tensione impianto (V): |  | 20 kV/400 V
Potenza nominale da misurare (kW): |  |  | 900 kW |  | Tens. nom. primaria da mis.(V): |  | 400 V | Corr. max primaria da mis.(A): |  | 45 A
Persona di riferimento / Tecnico elettrico: |  |  | SIG. PIPPO | [5 empty] | Automezzo: | PROPRIO
Note:
o DATI CONTATORE
Tipologia contatore: |  | MONOFASE | BIFASE | TRIFASE | TRIFASE (ARON) | Tipologia misura: |  | STATICO |  | ELETTRODINAMICO
|  |  |  | X |  |  |  | X
Marca: |  | LANDIS+GYR |  |  |  | Certificazione MID: |  | CE M20 1259 | Range Temperatura (°C): |  | -40+70
Modello: |  | ZMD405CR44.0007 S3 B32 |  |  |  | 1kWh =( giri / impulsi ): |  | 10000 |  | impulsi/kWh
Matricola: |  | 97005555 |  |  |  | Totalizz.Interi/Decimali: |  | 6 |  | 2
Range Tensione nominale (V): |  | 3x58/100…240/415 V |  |  |  | Tipologia display contatore: |  |  | Fisso | Scroll automatico | Meccanico
Range Corrente nominale (A): |  | 0,05-5(10) A | [6 empty] | X
Frequenza nominale (Hz): |  | 50 |  |  |  | Tensione nominale dall'impianto al contat. (V): |  |  | 400 V (F-F)
Classe ATT / REATT.: |  | C |  | 1S |  | Corrente di transizione (A): |  |  | 0,25 A
Data/Ora impostate correttamente: |  | Data: SI | Data: NO | Ora: SI | Ora: NO | Costante lettura interno: |  | 1
|  | X |  | X |  | Data/Ora reimpostate da Energhia: |  | SI |  | NO
Origine dati targa contatore: |  | Letti: |  | SI | NO |  |  |  |  | X
|  |  |  | X |  | Eventuale docum. di origine dati:
Note:
o DATI TRASFORMATORI DI MISURA
DATI |  | TA |  |  |  | TV |  |  |  | ALTRI COMPONENTI
Marca: |  | S.A.EL. |  |  |  | REVALCO
Modello: |  | TCO80 |  |  |  | TT10
Frequenza: |  | 50 |  |  |  | 50
Rapporto: |  | 150 |  | 5 |  | 20000 |  | 100
Classe: |  | 0,5S |  |  |  | 0,2
Prestazione VA: |  | 5 |  |  |  | 3
Matricola N.1 : |  | 111111 |  |  |  | 444444
N. certificato laboratorio:
Emesso da:
Emesso il:
Matricola N.2 : |  | 222222 |  |  |  | 555555
N. certificato laboratorio:
Emesso da:
Emesso il:
Matricola N.3 : |  | 333333 |  |  |  | 666666
N. certificato laboratorio:
Emesso da:
Emesso il:
Origine dati TA: | Letti: | SI | X | NO |  | Eventuale docum. origine dati TA:
Origine dati TV: |  | SI |  | NO | X | Eventuale docum. origine dati TV: |  | CERTIFICATI DI LABORATORIO
Note:
o DATI SISTEMA DI MISURA
Tipologia inserzione: | INS. ERRATA | INS. CORRETTA | MONOFASE | TRIFASE (ARON) | TRIFASE (3W) | TRIFASE (4W) | Costante lettura complessiva sistema di misura: |  |  | 1
|  | X |  |  |  | X
Tipo di Inserzione: |  |  |  | DIRETTA | SEMIDIRETTA | INDIRETTA | Tipologia di utilizzo: |  |  | UNIDIREZ. | BIDIREZ.
[6 empty] | X |  |  |  | X
Tipo di Verifica: |  |  |  | PRIMA | PERIODICA | STRAORDINARIA | Corrente nominale sistema (A): |  |  | 150
X
Luogo di installazione contatore |  | CENTRALE TERMICA
Luogo di installazione TA/TV |  | LOCALE QUADRI
Idonea installazione in altezza del contatore: (h<3,5m) |  |  | SI | NO | Leggibilità display: (accesso frontale a 0,5 m in condizioni di sicurezza) |  |  |  |  | SI | NO
|  |  | X | [6 empty] | X
Note:
o STRUMENTAZIONE CAMPIONE/APPARECCHIATURE UTILIZZATE/CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE
Contatore campione: | CC.02.00 | APPLIED PRECISION / WS2320A / 1352010366 | [5 empty] | Incert. campione <=1/3 MPE sist. di mis.: |  | SI | X
Identificazione Pinze: | PINZE PICCOLE | [8 empty] | NO
Termoigrom.: | MT07.00 | [6 empty] | Temp. (°C): | 17.6 | Umidità Rel.:
Note:
o RACCOLTA DOCUMENTAZIONE
Schema unifilare/multifilare dell'impianto: |  |  | NON NECESS. | DISPONIBILE | NON DISPON. | Elenco componenti (contatore/TA-TV/zavorre): |  |  |  | DISPONIBILE | NON DISPON.
|  |  |  | X | [5 empty] | X
Schema di inserzione del sistema di misura: |  |  | NON NECESS. | DISPONIBILE | NON DISPON. | Certificati di Laboratorio TA/TV: |  |  |  | DISPONIBILE | NON DISPON.
|  |  |  | X | [5 empty] | X
Note:
o VERIFICHE SUGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI AFFERENTI AL SISTEMA DI MISURA
Letture Iniziali di Verifica (Att/Reatt) | Data inizio: | 2020-07-29 | Cod. integraz.: | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
| Ora inizio: | 9:23 | Lettura: | 000001,10 | 000002,20 | 111111,11 | 222222,11 | 333333,11 | 444444,11 | 555555,11 | 666666,11
|  |  | NON NECESS. | SI | NO |  |  |  | NON NECESS. | SI | NO
o Accessibilità componenti in sicurezza: |  |  |  | X |  | o Presenza morsettiera di prova: |  |  |  |  | X
o Rilievo dati targa contat. / TA-TV / altri comp.: |  |  |  | X |  | o Presenza ulteriori morsettiere di appoggio: |  |  |  |  | X
o Corrispondenza documentaz./circuito reale: |  |  |  | X |  | o Controllo visivo integrità componenti: |  |  |  | X
o Presenza di suggelli di verifiche precedenti: |  |  |  |  | X | o Controllo serraggio morsetti contat/morsettiere: |  |  | X
o Verifica corretto abbinamento elementi costituenti il sistema di misura (da eseguirsi nella PRIMA VERIFICA)
o Inserzione DIRETTA: | [5 empty] | o Inserzione SEMIDIRETTA/INDIRETTA:
|  |  |  | SI | NO |  |  |  |  | SI | NO
-Corrente massima contatore > corrente massima impianto: | [5 empty] | -Corrente massima contatore ≥ corrente massima impianto/KTA:
-Corrente nominale contatore ≤ corrente nominale TA:
-Corrente nominale contatore < corrente massima impianto: | [5 empty] | -Tensione nom. impianto NEL RANGE tensione nom. contatore:
-Tensione nom. impianto COMPRESA 80%..120% tensione nom. TV:
-Tensione nom. impianto NEL RANGE tensione nom. contatore: | [5 empty] | -Corrente min. contatore ≤ corrente minima TA (5% o 1% I nom TA):
Note:
o CONTROLLO INSERZIONE DEL SISTEMA DI MISURA
o Verifica riferita alla corrente nominale del sistema di misura: |  |  |  | ≥ 5% | ≤ 5% | > Imin CONT | < Imin CONT | o Motivazione <Imin contatore
|  |  |  | X |  | X
o Modalità inserzione contatore campione: |  |  |  | Prim. (pinze) | Prim. (diretto) | Sec. (pinze) | Sec. (diretto) | MONOFASE | TRIFASE (ARON) | TRIFASE (3W) | TRIFASE (4W)
[6 empty] | X |  |  |  |  | X
o Tipo carico: | REALE | X | FITTIZIO |  | o Ang. Sfasam.: | Ang I1/V1: | 177,6 | Ang I2/V2: | 178,7 | Ang I3/V3: | 179,1
o Confronto potenza campione con altri sist. monitoraggio: |  |  |  | Pot. Sist.monit./Pot. Cont.Camp. |  | 903 KW / 2,2644 KW |  |  | POSITIVO | NEGATIVO | NON ESEGUIB.
X
o Morsettiera collegata correttamente monte/valle: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO | o Rilievo senso ciclico delle fasi: |  | ORARIO (corretto) |  | ANTIORARIO (errato)
X
o Esito corretta inserzione contatore campione su sistema di misura: | [7 empty] | POSITIVO | X | NEGATIVO
o Rilievo valori istantanei parametri elettrici: |  |  | V1 | V2 | V3 | I1 | I2 | I3 | Freq. Misurata | 50,011 HZ
Misura V: | F-N | Valore | 57,7 | 57,74 | 57,73 | 3,351 | 3,411 | 3,344 | Pot. (W) | 2,2644 KW
|  | Dist.Arm.THD%: | 1,025(5a) | 1,013(5a) | 1,093(5a) | 2,230(5a) | 2,459(5a) | 2,311(5a) | cosϕ o senϕ | 0,985 | C
o Verifica preliminare dell'errore del sistema di misura: |  |  | Errore misura % | +0,148% |  | Errore misurato accettabile (< 5%)? |  | SI | X | NO
o Esito della verifica di corretta inserzione sistema di misura: | [7 empty] | POSITIVO | X | NEGATIVO
Note:
o Sistema ricablato per errato cablaggio (fattibile solo in Prima Verif.)?: |  |  |  | SI | NO | o Rilievo immagini fotografiche di inserzione contatore campione: |  |  |  | SI | NO
[5 empty] | X |  |  |  |  | X
Motivazione errato cablaggio:
o Verifica delle grandezze di influenza sul sistema di misura:
|  |  |  | SI | NO |  |  |  |  | SI | NO
o Temperatura ambiente idonea con il range del contatore: |  |  |  | X |  | o THD tensioni inferiore 10%?: |  |  |  | X
o Tensioni impianto nei range contatore (con tolleranza +-10%): |  |  |  | X |  | o THD correnti inferiore 40%?: |  |  |  | X
o Frequenza nell'intervallo +/- 2% della freq. Nominale (50 Hz): |  |  |  | X |  | o cosϕ >0,5 (attiva) oppure senϕ>0,5 (reattiva): |  |  |  | X
[6 empty] | o Necessità di emissione certificato Dogane con Esito Negativo?: |  |  |  |  | X
Note: | [5 empty] | o Posizione installaz. contatore: |  | VERTICALE (x cont. Induz) |  | ININFLUENTE (x cont. Statici)
X
o LISTA CAVI DI CONNESSIONE TA/TV AL CONTATORE (Se necessaria al fine della determinazione delle prestazioni dei TA/TV e resistenza connessioni TV)
Lista cavi stimata o da altra documentazione | [5 empty] | TA1 |  | TA2 |  | TA3
Descrizione Tratto | [5 empty] | Lungh. 1 (m) | Sez. 1 (mm²) | Lungh. 2 (m) | Sez. 2 (mm²) | Lungh. 3 (m) | Sez. 3 (mm²)
Lista cavi stimata o da altra documentazione | [5 empty] | TV1 |  | TV2 |  | TV3
Descrizione Tratto | [5 empty] | Lungh. 1 (m) | Sez. 1 (mm²) | Lungh. 2 (m) | Sez. 2 (mm²) | Lungh. 3 (m) | Sez. 3 (mm²)
Note: | VEDI PRECEDENTE CERTIFICATO D'ISPEZIONE IN CAMPO
o DETERMINAZIONE PRESTAZIONI REALI DEI TA/TV (INIEZIONE DI CORRENTE (TA) /TENSIONE FITTIZIA (TV)/ REALE) (Solo prima verifica o in mancanza del dato da tarature/verifiche precedenti)
TRASFORMATORI AMPEROMETRICI | [5 empty] | TRASFORMATORI VOLTMETRICI
Punto di misura: | [5 empty] | Punto di misura:
Prova eseguita a carico: |  | REALE |  | FITTIZIO |  | Prova eseguita a carico: |  | REALE |  | FITTIZIO
Tens. misurata / Corrente TA1: | [5 empty] | Corr. misurata / Tensione TV1:
Tens. misurata / Corrente TA2: | [5 empty] | Corr. misurata / Tensione TV2:
Tens. misurata / Corrente TA3: | [5 empty] | Corr. misurata / Tensione TV3:
Note: | VEDI PRECEDENTE CERTIFICATO D'ISPEZIONE IN CAMPO |  |  |  |  | Note: | VEDI PRECEDENTE CERTIFICATO D'ISPEZIONE IN CAMPO
o INFLUENZA RESISTENZA CONNESSIONI TV" (CIRCUITO SECONDARIO TV) (Solo prima verifica o in mancanza del dato da tarature/verifiche precedenti)
o Valutazione sommaria conness. TV trascurabili: |  |  | Lungh. L1 /L2 |  |  |  |  | Esito (conn. tascurabili?): |  | SI | NO
o Determinazione resistenza connessioni TV: |  |  |  | Resistenza Misurata: |  | SI | NO | Resistenza calcolata analiticam.: |  | SI | NO
Valori delle resistenze misurate: |  |  | Resist TV1: |  |  | Resist TV2: |  |  | Resist TV3:
Note:
o MISURE DI ERRORE A CARICO REALE
o Tipologia energia misurata: |  | PRODUZIONE COGENERATORE "MASTER - MATRICOLA 3086"
o Tensione misurata: |  | F-F |  | F-N | X | o Carico Variabile / Regolabile: |  | SI |  | NO | X
[6 empty] | o Inserzione contatore campione: |  | PRIMARIO |  | SECONDARIO | X
Letture iniziali carico reale (Att/Reatt) | Data inizio: | 2020-07-29 | Cod. integraz.: | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
| Ora inizio: | 9:49 | Lettura: | 000001,20 | 000002,30 | 111111,12 | 222222,12 | 333333,12 | 444444,12 | 555555,12 | 666666,12
Registro di integrazione: |  | 2.8.0 | T (sec) o Imp (1 o 4 min) | Pot. Att | kW | cos ϕ L-C | Errore/Attiva% | Pot. Reatt (W) | sen ϕ L-C | Errore/Reattiva% | Err non valido
V1 - I1 | V2 - I2 | V3 - I3 | 60 IMP | 2.111 |  | 0.94 | -0.1%
57.73 | 57.78 | 57.71 |  |  |  |  | -0.11%
2.51 | 2.52 | 2.53 |  |  |  |  | -0.12%
V1 - I1 | V2 - I2 | V3 - I3 | 60 IMP | 2.112 |  | 0.95 | -0.13%
57.6 | 57.69 | 57.78 |  |  |  |  | -0.14%
3.27 | 3.341 | 3.275 |  |  |  |  | 0.15%
V1 - I1 | V2 - I2 | V3 - I3 | 60 IMP | 2.113 |  | 0.96 | 0.16%
57.85 | 57.77 | 57.81 |  |  |  |  | 0.17%
3.276 | 3.336 | 3.27 |  |  |  |  | 0.18%
V1 - I1 | V2 - I2 | V3 - I3 | 60 IMP | 2.114 |  | 0.97 | -0.19%
57.7 | 57.7 | 57.77 |  |  |  |  | 0.2%
3.286 | 3.332 | 3.269 |  |  |  |  | -0.21%
V1 - I1 | V2 - I2 | V3 - I3 | 60 IMP | 2.115 |  | 0.98 | -0.22%
57.7 | 57.7 | 57.77 |  |  |  |  | 0.23%
3.286 | 3.332 | 3.269 |  |  |  |  | 0.24%
V1 - I1 | V2 - I2 | V3 - I3 | 60 IMP | 2.116 |  | 0.99 | 0.25%
57.74 | 57.73 | 57.71 |  |  |  |  | 0.26%
3.272 | 3.343 | 3.263 |  |  |  |  | -0.27%
Letture finali carico reale (Att/Reatt) | Data fine: | 2020-07-29 | Cod. integraz.: | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
| Ora fine: | 10:15 | Lettura: | 000001,30 | 000002,40 | 111111,13 | 222222,13 | 333333,13 | 444444,13 | 555555,13 | 666666,13
Necessità di prove a c. fittizio |  | SI | X | NO |  | Motivazione:
Note:
o MISURE DI ERRORE A CARICO FITTIZIO (opzionale, se necessaria)
o Impianto fuori tensione: |  | SI | X | NO |  | o Tensione di prova fornita da: |  | Generatore |  | Rete | X
o Tensione di prova (V): |  | 57.7 |  |  |  | o Tensione misurata: |  | F-F |  | F-N | X
[6 empty] | o Inserzione contatore campione: |  | PRIMARIO |  | SECONDARIO | X
Letture iniziali carico fittizio (Att/Reatt) | Data inizio: | 2020-07-29 | Cod. integraz.: | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
| Ora inizio: | 10:16 | Lettura: | 000001,40 | 000002,50 | 111111,14 | 222222,14 | 333333,14 | 444444,14 | 555555,14 | 666666,14
Generatore fittizio: |  |  |  | I rif. contat (IREF): | 5 | I rif TA (ISR): | 5 | Corrente di rif. per misura errore c. fittizio: |  |  | 5
|  | cosϕ (x attiva) senϕ (x reattiva) | T (sec) o Imp (1 o 4 min) | Registro: | 1.8.0 |  | T (sec) o Imp (1 o 4 min) | Registro: | 2.8.0
Carico | Corrente (A) |  |  | Errore_1 % | Errore_2 % | Errore_3 % |  | Errore_1 % | Errore_2 % | Errore_3 % | Err non valido
5% IRIF L1-L2-L3 | 0.25 | 1 | 60 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 60 | 0.1% | 0.1% | 0.1%
5% IRIF L1-L2-L3 | 0.25 | 0,5 L | 60 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 60 | 0.11% | 0.11% | 0.11%
20% IRIF L1-L2-L3 | 1 | 1 | 60 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 60 | 0.12% | 0.12% | 0.12%
20% IRIF L1-L2-L3 | 1 | 0,5 L | 60 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 60 | 0.13% | 0.13% | 0.13%
100% IRIF L1-L2-L3 | 5 | 1 | 60 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 60 | 0.14% | 0.14% | 0.14%
100% IRIF L1-L2-L3 | 5 | 0,5 L | 60 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 60 | 0.15% | 0.15% | 0.15%
120% IRIF L1-L2-L3 | 6 | 1 | 60 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 60 | 0.16% | 0.16% | 0.16%
120% IRIF L1-L2-L3 | 6 | 0,5 L | 60 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 60 | 0.17% | 0.17% | 0.17%
100% IRIF L1 | 5 | 1 | 60 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 60 | 0.18% | 0.18% | 0.18%
100% IRIF L2 |  | 1
100% IRIF L3 |  | 1
Letture finali carico fittizio (Att/Reatt) | Data fine: | 2020-07-29 | Cod. integraz.: | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
| Ora fine: | 10:30 | Lettura: | 000001,50 | 000002,60 | 111111,15 | 222222,15 | 333333,15 | 444444,15 | 555555,15 | 666666,15
Note:
o VERIFICA INTEGRAZIONE NUMERATORE
Carico REALE | Carico FITTIZIO | Contat. campione su PRIMARIO | Contat. campione su SECONDARIO | Energia contatore campione: | Conversione en. c. campione in energia primario | Energia primaria c. campione: | Δ lettura contat. in prova: | K sistema misurato | Errore Ek: | ESITO POSITIVO | ESITO NEGATIVO
X |  |  | X | [7 empty] | X
Unità di misura Energia: |  |  | kWh | 0.10037 | 6000 | 602.226 | 0.1 | 6022.26 | 602126%
Note:
o COMPLETAMENTO VERIFICA ISPETTIVA
o Verifica cancelli amperometrici controcirc. TA aperti: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO | o Presenza tensioni al contatore (su display/tester): |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO
|  |  |  | X | [5 empty] | X
o Verifica cancelli voltmetrici chiusi: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO | o Indicazione verso corretto potenza misurata (su display contat.): |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO
|  |  |  | X | [5 empty] | X
o Verifica serraggio viti collegamenti amperometrici/voltmetrici: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO | o Apposizione etichetta identificativa: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO
|  |  |  | X | [5 empty] | X
Note:
o GESTIONE MOVIMENTAZIONE SUGGELLI:
IMPRONTE SUGGELLO |  |  | MOVIMENTAZIONE Appl Rim Pres |  |  | NUMERO SUGGELLI | POSIZIONAMENTO/DESCRIZIONE
ENERGHIA BS1 |  |  | X |  |  | 1 | CALOTTA CONTATOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWSCDRFRGTGRTHRTHTRHRETH
ENERGHIA BS2 |  |  |  | X |  | 2 | VANO BATTERIA CONTATORE
ENERGHIA BS3 |  |  |  |  | X | 3 | GRUPPO OTTICO CONTATORE
ENERGHIA BS4 |  |  | X |  |  | 4 | SPORTELLO CONTATORE ACCESSO TASTO PROGRAMMAZIONE
ENERGHIA BS5 |  |  |  | X |  | 5 | COPRIMORSETTI CONTATORE
ENERGHIA BS6 |  |  |  |  | X | 6 | MORSETTIERA DI PROVA
ENERGHIA BS7 |  |  | X |  |  | 7 | COPRIMORSETTI TA-FASE R
ENERGHIA BS8 |  |  |  | X |  | 8 | COPRIMORSETTI TA-FASE S
ENERGHIA BS9 |  |  |  |  | X | 9 | COPRIMORSETTI TA-FASE T
ENERGHIA BS10 |  |  | X |  |  | 10 | PLEXIGLASS ACCESSO A TA, TV E PRESE VOLTMETRICHE
o Rilievo immagini fotografiche suggelli apposti: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO | o Predisposta comunicazione movimentaz. suggelli per dogane: |  |  |  | POSITIVO | NEGATIVO
|  |  |  | X | [6 empty] | X
o Sistema di misura verificato precedentemente da: |  |  |  | NESSUNO - PRIMO IMPIANTO
o IMMAGINI FOTOGRAFICHE/VIDEO EFFETTUATE:
Riferimento posizione salvataggio immagini fotografiche/video (a cura OPE): |  |  |  | \\192.168.1.190\Energhia\energhia\CONTATORI FISCALI\ISPEZIONI\ISPEZIONI IN CAMPO\FOTOGRAFIE\FOTOGRAFIE_2020\CP200436_01519684_AC2
o CHIUSURA ATTIVITA' DI VERIFICA:
Letture Finali di Verifica (Att/Reatt) | Data fine: | 2020-07-29 | Cod. integraz.: | 1.8.0 | 2.8.0
| Ora fine: | 10:50 | Lettura: | 000001,20 | 000002,70
Note:
o NOTE GENERALI:
Note OPE:
Io sottoscritto dichiaro di aver eseguito l’ispezione sopra riportata secondo i criteri di indipendenza, imparzialità, integrità e riservatezza che mi sono impegnato a rispettare nei confronti di Energhia srl nell’esercizio dell’attività ispettiva di sistemi di misura dell’energia elettrica. | [7 empty] | Pozzi Cristiano
Firma Operatore che ha condotto la verifica ispettiva (OPEE): |  | Pozzi Cristiano |  |  |  | Firma Operatore addetto alla redazione certificato di ispezione (OPE):
Note on E9: Cristiano: Indicare X
Note on G9: Cristiano: Indicare X
Note on F10: Cristiano: Indicare X
Note on H10: Cristiano: Indicare X
Note on D26: Cristiano: Indicare X
Note on E26: Cristiano: Indicare X
Note on F26: Cristiano: Indicare X
Note on G26: Cristiano: Indicare X
Note on J26: Cristiano: Indicare X
Note on L26: Cristiano: Indicare X
Note on K31: Cristiano: Indicare X
Note on L31: Cristiano: Indicare X
Note on M31: Cristiano: Indicare X
Note on D35: Cristiano: Indicare X
Note on E35: Cristiano: Indicare X
Note on F35: Cristiano: Indicare X
Note on G35: Cristiano: Indicare X
Note on J36: Cristiano: Indicare X
Note on L36: Cristiano: Indicare X
Note on F37: Cristiano: Indicare X
Note on G37: Cristiano: Indicare X
Note on E60: Cristiano: Indicare X
Note on G60: Cristiano: Indicare X
Note on E61: Cristiano: Indicare X
Note on G61: Cristiano: Indicare X
Note on C66: Cristiano: Indicare X
Note on D66: Cristiano: Indicare X
Note on E66: Cristiano: Indicare X
Note on F66: Cristiano: Indicare X
Note on G66: Cristiano: Indicare X
Note on H66: Cristiano: Indicare X
Note on F68: Cristiano: Indicare X
Note on G68: Cristiano: Indicare X
Note on H68: Cristiano: Indicare X
Note on L68: Cristiano: Indicare X
Note on M68: Cristiano: Indicare X
Note on F70: Cristiano: Indicare X
Note on G70: Cristiano: Indicare X
Note on H70: Cristiano: Indicare X
Note on E74: Cristiano: Indicare X
Note on F74: Cristiano: Indicare X
Note on L74: Cristiano: Indicare X
Note on M74: Cristiano: Indicare X
Note on M78: Cristiano: Indicare X
Note on M79: Cristiano: Indicare X
Note on E85: Cristiano: Indicare X
Note on F85: Cristiano: Indicare X
Note on G85: Cristiano: Indicare X
Note on L85: Cristiano: Indicare X
Note on M85: Cristiano: Indicare X
Note on E87: Cristiano: Indicare X
Note on F87: Cristiano: Indicare X
Note on G87: Cristiano: Indicare X
Note on L87: Cristiano: Indicare X
Note on M87: Cristiano: Indicare X
Note on E95: Cristiano: Indicare X
Note on F95: Cristiano: Indicare X
Note on G95: Cristiano: Indicare X
Note on L95: Cristiano: Indicare X
Note on M95: Cristiano: Indicare X
Note on F96: Cristiano: Indicare X
Note on G96: Cristiano: Indicare X
Note on L96: Cristiano: Indicare X
Note on M96: Cristiano: Indicare X
Note on E97: Cristiano: Indicare X
Note on F97: Cristiano: Indicare X
Note on G97: Cristiano: Indicare X
Note on L97: Cristiano: Indicare X
Note on M97: Cristiano: Indicare X
Note on E98: Cristiano: Indicare X
Note on F98: Cristiano: Indicare X
Note on G98: Cristiano: Indicare X
Note on K98: Cristiano: Indicare X
Note on L98: Cristiano: Indicare X
Note on M98: Cristiano: Indicare X
Note on F103: Cristiano: Indicare X
Note on G103: Cristiano: Indicare X
Note on L103: Cristiano: Indicare X
Note on M103: Cristiano: Indicare X
Note on L104: Cristiano: Indicare X
Note on M104: Cristiano: Indicare X
Note on F105: Cristiano: Indicare X
Note on G105: Cristiano: Indicare X
Note on L105: Cristiano: Indicare X
Note on M105: Cristiano: Indicare X
Note on L106: Cristiano: Indicare X
Note on M106: Cristiano: Indicare X
Note on F107: Cristiano: Indicare X
Note on G107: Cristiano: Indicare X
Note on L107: Cristiano: Indicare X
Note on M107: Cristiano: Indicare X
Note on F112: Cristiano: Indicare X
Note on G112: Cristiano: Indicare X
Note on H112: Cristiano: Indicare X
Note on I112: Cristiano: Indicare X
Note on F114: Cristiano: Indicare X
Note on G114: Cristiano: Indicare X
Note on H114: Cristiano: Indicare X
Note on I114: Cristiano: Indicare X
Note on J114: Cristiano: Indicare X
Note on K114: Cristiano: Indicare X
Note on L114: Cristiano: Indicare X
Note on M114: Cristiano: Indicare X
Note on D115: Cristiano: Indicare X
Note on F115: Cristiano: Indicare X
Note on K117: Cristiano: Indicare X
Note on L117: Cristiano: Indicare X
Note on M117: Cristiano: Indicare X
Note on F119: Cristiano: Indicare X
Note on G119: Cristiano: Indicare X
Note on J119: Cristiano: Indicare X
Note on L119: Cristiano: Indicare X
Note on K120: Cristiano: Indicare X
Note on M120: Cristiano: Indicare X
Note on K124: Cristiano: Indicare X
Note on M124: Cristiano: Indicare X
Note on K125: Cristiano: Indicare X
Note on M125: Cristiano: Indicare X
Note on F128: Cristiano: Indicare X
Note on G128: Cristiano: Indicare X
Note on L128: Cristiano: Indicare X
Note on M128: Cristiano: Indicare X
Note on F133: Cristiano: Indicare X
Note on G133: Cristiano: Indicare X
Note on L133: Cristiano: Indicare X
Note on M133: Cristiano: Indicare X
Note on F134: Cristiano: Indicare X
Note on G134: Cristiano: Indicare X
Note on L134: Cristiano: Indicare X
Note on M134: Cristiano: Indicare X
Note on F135: Cristiano: Indicare X
Note on G135: Cristiano: Indicare X
Note on L135: Cristiano: Indicare X
Note on M135: Cristiano: Indicare X
Note on L136: Cristiano: Indicare X
Note on M136: Cristiano: Indicare X
Note on J138: Cristiano: Indicare X
Note on L138: Cristiano: Indicare X
Note on E161: Cristiano: Indicare X
Note on G161: Cristiano: Indicare X
Note on K161: Cristiano: Indicare X
Note on M161: Cristiano: Indicare X
Note on L169: Cristiano: Indicare X
Note on M169: Cristiano: Indicare X
Note on H171: Cristiano: Indicare X
Note on I171: Cristiano: Indicare X
Note on L171: Cristiano: Indicare X
Note on M171: Cristiano: Indicare X
Note on E177: Cristiano: Indicare X
Note on G177: Cristiano: Indicare X
Note on K177: Cristiano: Indicare X
Note on M177: Cristiano: Indicare X
Note on K178: Cristiano: Indicare X
Note on M178: Cristiano: Indicare X
Note on E206: Cristiano: Indicare X
Note on G206: Cristiano: Indicare X
Note on E210: Cristiano: Indicare X
Note on G210: Cristiano: Indicare X
Note on K210: Cristiano: Indicare X
Note on M210: Cristiano: Indicare X
Note on K211: Cristiano: Indicare X
Note on M211: Cristiano: Indicare X
Note on K212: Cristiano: Indicare X
Note on M212: Cristiano: Indicare X
Note on B240: Cristiano: Indicare X
Note on C240: Cristiano: Indicare X
Note on D240: Cristiano: Indicare X
Note on E240: Cristiano: Indicare X
Note on F246: Cristiano: Indicare X
Note on G246: Cristiano: Indicare X
Note on L246: Cristiano: Indicare X
Note on M246: Cristiano: Indicare X
Note on F248: Cristiano: Indicare X
Note on G248: Cristiano: Indicare X
Note on L248: Cristiano: Indicare X
Note on M248: Cristiano: Indicare X
Note on F250: Cristiano: Indicare X
Note on G250: Cristiano: Indicare X
Note on L250: Cristiano: Indicare X
Note on M250: Cristiano: Indicare X
Note on E255: Cristiano: Indicare X
Note on F255: Cristiano: Indicare X
Note on G255: Cristiano: Indicare X
Note on E256: Cristiano: Indicare X
Note on F256: Cristiano: Indicare X
Note on G256: Cristiano: Indicare X
Note on E257: Cristiano: Indicare X
Note on F257: Cristiano: Indicare X
Note on G257: Cristiano: Indicare X
Note on E258: Cristiano: Indicare X
Note on F258: Cristiano: Indicare X
Note on G258: Cristiano: Indicare X
Note on E259: Cristiano: Indicare X
Note on F259: Cristiano: Indicare X
Note on G259: Cristiano: Indicare X
Note on E260: Cristiano: Indicare X
Note on F260: Cristiano: Indicare X
Note on G260: Cristiano: Indicare X
Note on E261: Cristiano: Indicare X
Note on F261: Cristiano: Indicare X
Note on G261: Cristiano: Indicare X
Note on E262: Cristiano: Indicare X
Note on F262: Cristiano: Indicare X
Note on G262: Cristiano: Indicare X
Note on E263: Cristiano: Indicare X
Note on F263: Cristiano: Indicare X
Note on G263: Cristiano: Indicare X
Note on E264: Cristiano: Indicare X
Note on F264: Cristiano: Indicare X
Note on G264: Cristiano: Indicare X
Note on E265: Cristiano: Indicare X
Note on F265: Cristiano: Indicare X
Note on G265: Cristiano: Indicare X
Note on E266: Cristiano: Indicare X
Note on F266: Cristiano: Indicare X
Note on G266: Cristiano: Indicare X
Note on E267: Cristiano: Indicare X
Note on F267: Cristiano: Indicare X
Note on G267: Cristiano: Indicare X
Note on E268: Cristiano: Indicare X
Note on F268: Cristiano: Indicare X
Note on G268: Cristiano: Indicare X
Note on E269: Cristiano: Indicare X
Note on F269: Cristiano: Indicare X
Note on G269: Cristiano: Indicare X
Note on E270: Cristiano: Indicare X
Note on F270: Cristiano: Indicare X
Note on G270: Cristiano: Indicare X
Note on E271: Cristiano: Indicare X
Note on F271: Cristiano: Indicare X
Note on G271: Cristiano: Indicare X
Note on E272: Cristiano: Indicare X
Note on F272: Cristiano: Indicare X
Note on G272: Cristiano: Indicare X
Note on E273: Cristiano: Indicare X
Note on F273: Cristiano: Indicare X
Note on G273: Cristiano: Indicare X
Note on E274: Cristiano: Indicare X
Note on F274: Cristiano: Indicare X
Note on G274: Cristiano: Indicare X
Note on F277: Cristiano: Indicare X
Note on G277: Cristiano: Indicare X
Note on L277: Cristiano: Indicare X
Note on M277: Cristiano: Indicare X

## FIRME-CONTROLLO DATI
ENERGHIA SRL |  |  | Verifica errore contatore-sistema di misura in campo. Energia attiva |  | Codice: |  | Revisione | Approvato da | Data emissione
[5 empty] | ENE-Mod-504-02-02 |  | 8 | RQ | 2019-05-20
SCHEDA FIRME E CONTROLLO DATI INSERITI
| RIASSUNTO CONTROLLO COMPILAZIONE RAPPORTO ISPEZIONE DA PARTE DI OPEE |  |  | PRESENZA ERRORI OPEE: Non firmare rapporto ispezione
| RIASSUNTO CONTROLLO COMPILAZIONE RAPPORTO ISPEZIONE DA PARTE DI OPE |  |  | MANCA FIRMA ARQ: Non elaborare rapporto ispezione |  |  |  | FIRMA OPERATORE | COD. PROTEZIONE PER OPEE GENERATO/COPIATO
2800
SPAZIO RISERVATO AGLI OPERATORI ESTERNI (OPEE) | FIRMA OPERATORE-2 | [7 empty] | 2846
FIRMA OPERATORE-3
FIRMA OPERATORE-4
FIRMA OPERATORE-5
FIRMA OPERATORE-6
FIRMA OPERATORE-7
FIRMA OPERATORE-8
FIRMA OPERATORE-9
FIRMA OPERATORE-10
FIRMA ARQ PER CONVALIDA RICEVIMENTO RAPPORTO DI ISPEZIONE
COD. PROTEZIONE PER OPE GENERATO/COPIATO
12943
FIRMA OPE CHE HA PREDISPOSTO IL CERTIFICATO DI ISPEZIONE
FIRMA LABE CHE HA APPROVATO LA BOZZA DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE
SEGNALAZIONE ERRORI/MANOMISSIONI
CONTROLLI MANOMISSIONE FILE | CONTROLLO: Compilazione codice di protezione da parte di OPEE
CONTROLLO: Modifica rapporto di ispezione da parte OPEE dopo firma
CONTROLLO: Cancellazione firma dell'operatore OPEE
CONTROLLO: Cancellazione firma di ARQ
CONTROLLO: Manomissione rapporto di ispezione dopo firma ARQ
CONTROLLO: Manomissione rapporto di ispezione dopo firma OPE
CONTROLLO: Compilazione codice di protezione da parte di OPE
CONTROLLO: Modifica foglio DATI INGRESSO da parte OPE dopo firma
CONTROLLO: Cancellazione firma dell'operatore OPE
|  |  |  | GIUDIZIO COMPLESSIVO |  |  |  | Rapporto di ispezione in fase di redazione
DETTAGLI CONTROLLO COMPILAZIONE RAPPORTO ISPEZIONE
CONTROLLI CORRETTA COMPILAZIONE OPEE | CONTROLLO per OPEE: Presenza firme OPEE sul Rapporto di Ispezione
CONTROLLO per OPEE: Tensione F-F per sistemi TRIFASE ARON o TRIFASE 3W
CONTROLLO per OPEE: Termoigrometro e temperatura rilevata
CONTROLLO per OPEE: Presenza di entrambe le data/ora di inizio e fine Verifica
CONTROLLO per OPEE: Data/ora inizio Verifica precedente a data/ora fine Verifica
CONTROLLO per OPEE: Presenza di almeno un codice registro in Letture Iniziali e Finali di Verifica
CONTROLLO per OPEE: Presenza di almeno una lettura compilata in Letture Iniziali e Finali di Verifica
CONTROLLO per OPEE: Letture Finali di verifica superiori o uguali a Letture Iniziali di Verifica
| CONTROLLO per OPEE: Qualche lettura Finale di verifica risulta inferiore alla rispettiva lettura Iniziali di Verifica, oppure nessuna lettura finale risulta superiore alla rispettiva lettura iniziale | [6 empty] | ERRORE: Qualche lettura Finale di Verifica risulta inferiore alla rispettiva lettura Iniziale di Verifica, oppure nessuna lettura finale risulta superiore alla rispettiva lettura iniziale.
| CONTROLLO per OPEE: Codici registri non corrispondenti tra Letture Iniziali e Finali di Verifica | [6 empty] | ERRORE: Alcuni registri non sono uguali tra Letture Finali e Finali di Verifica.
| CONTROLLO per OPEE: Letture inserite in Letture Iniziali di Verifica devono risultare inserite anche in Letture Finali di Verifica | [6 empty] | ERRORE: Alcune letture compilate in Letture Iniziali di Verifica non risultano compilate in Letture Finali di Verifica o viceversa.
CONTROLLO per OPEE: Presenza di entrambe le date per Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Presenza contemporanea di data/ora per Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Data/ora inizio Misure errore carico reale precedente a data/ora fine Misure errore carico reale
CONTROLLO per OPEE: Presenza di almeno un codice registro in Letture Iniziali e Finali in Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Presenza di almeno una lettura compilata in Letture Iniziali e Finali di Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Letture Finali di Misure errore carico reale superiori o uguali a Letture Iniziali di Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Qualche lettura finale di Misura carico reale risulta inferiore alla rispettiva lettura iniziale di Misura carico reale, oppure nessuna lettura finale risulta superiore alla rispettiva lettura iniziale
CONTROLLO per OPEE: Codici registri non corrispondenti tra Letture Iniziali e Finali di Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Letture inserite in Letture Iniziali di Misure errore carico reale devono risultare inserite anche in Letture Finali in Misure errore carico reale (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Presenza di entrambe le date per Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Presenza contemporanea di data/ora per Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Data/ora inizio Misure errore carico fittizio precedente a data/ora fine Misure errore carico fittizio
CONTROLLO per OPEE: Presenza di almeno un codice registro in Letture Iniziali e Finali in Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Presenza di almeno una lettura compilata in Letture Iniziali e Finali di Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Letture Finali di Misure errore carico fittizio superiori o uguali a Letture Iniziali di Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Qualche lettura finale di Misura carico fittizio risulta inferiore alla rispettiva lettura iniziale di Misura carico fittizio, oppure nessuna lettura finale risulta superiore alla rispettiva lettura iniziale
CONTROLLO per OPEE: Codici registri non corrispondenti tra Letture Iniziali e Finali di Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Letture inserite in Letture Iniziali di Misure errore carico fittizio devono risultare inserite anche in Letture Finali in Misure errore carico fittizio (se eseguita prova)
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento tensioni come campi numerici in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento correnti come campi numerici in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento potenza attiva/reattiva come campi numerici in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento cos_fi e sen_fi come campi numerici in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento cos-fi e sen_fi con valore positivo in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento cos-fi e sen_fi con valore minore o uguale a 1 in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento errori come campi numerici in Misure carico reale
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento tensione come campo numerico in Misure carico fittizio
CONTROLLO per OPEE: Verifica inserimento errori come campi numerici in Misure carico fittizio
| CONTROLLO per OPEE: Verifica integrazione numeratore | [6 empty] | ERRORE: Costante lettura complessiva sistema di misura errata
CONTROLLO per OPEE: Errore di compilazione Movimentazione suggelli
CONTROLLO per OPEE: Costante di lettura complessiva del sistema di misura come campi numerici
CONTROLLI COMPILAZ. OPE | CONTROLLO per OPE: Data Ispezione entro l'anno di validità di taratura annuale esterna del contatore campione utilizzato
CONTROLLO per OPE: Verifica inserimento corrente primaria/secondaria di TA, tensione primaria/secondaria di TV e prestazione TA TV come campi numerici
MATRICOLA CONTATORE |  | 97005555 |  | DATA VERIFICA |  | 2020-07-29
N. CERTIFICATO |  | CP200077 |  | DATA REDAZ CERT |  | 20/07/2020
N. VERIFICA |  | 8601 |  | DATA EMISS. CERT
COD. ORDINE |  | ORD2003061B

## DATI INGRESSO
ENERGHIA SRL |  |  | Verifica errore contatore-sistema di misura in campo. Energia attiva |  |  |  |  | Codice: |  |  | Revisione | Approvato da |  | Data emissione
[8 empty] | ENE-Mod-504-02-02 |  |  | 8 | RQ |  | 2019-05-20
VERIFICA POTENZA ATTIVA-SEZIONE INSERIMENTO DATI
release: 20/05/2019 | [10 empty] | LEGENDA COLORI CELLE
Rapporto di ispezione elettronico |  |  | X |  | Data verifica |  | 2020-07-29 |  |  |  |  | Campi di compilazione OPE
N. riferimento certificato (a cura di OPE): |  | CP200077
[7 empty] | 2020-07-29 |  |  |  |  | Campi da rapporto di ispezione
|  | CP200077 |  |  | Orario inizio verifica |  | 8:53
N. Verifica (a cura di OPE): |  | 8601 | [9 empty] | Campi compilabili da OPE, di possibile correzione dei campi provenienti dal rapporto di ispezione (prioritari i campi azzurri rispetto ai campi gialli)
8:53
|  | 8601 |  |  | Orario fine verifica |  | 10:50 |  |  |  |  | Campi compilabili da OPE, recepiti solo se i campi provenienti dal rapporto di ispezione sono vuoti (prioritari i campi gialli rispetto ai campi marroni)
Cod. Ordine: |  | ORD2003061B
10:50
|  | ORD2003061B |  |  | Data redaz. certif. |  | 20/07/2020
Certificato mod. DOGANE 2016? |  |  | X |  | Scadenza certificato |  | 2023-07-29
Data emissione. certif.
X
Ispezione con esito negativo? |  |  |  |  | Tecnico Verificatore |  | Pozzi Cristiano
Ispez. fiscale con esito negativo? | [6 empty] | Pozzi Cristiano
[5 empty] | Responsabile Laboratorio |  | Medaglia Mauro
Codice accisa: |  | IT00BSE01234F |  |  | BSE03161F |  |  | BSE03161F
Esercente officina: |  | PINCO PALLINO S.R.L.
PINCO PALLINO S.R.L.
Ubicazione impianto: |  | VIA BRESCIA, 128 - CREMONA (CR)
VIA BRESCIA, 128 - CREMONA (CR)
Indirizzo sede legale: |  | VIA VALCAMONICA, 10/A - BRESCIA (BS)
VIA VALCAMONICA, 10/A - BRESCIA (BS)
Cod. Fiscale |  | - | [5 empty] | -
Luogo della Verifica: |  | CENTRALE TERMICA
NICCHIA POSTA IN PARETE CENTRALE TERMICA
NICCHIA POSTA IN PARETE CENTRALE TERMICA
Servizio / Posizione: |  | PRODUZIONE COGENERATORE "MASTER - MATRICOLA 3086"
PRODUZIONE COGENERATORE MASTER - MATRICOLA 3086
PRODUZIONE COGENERATORE MASTER - MATRICOLA 3086
Tipo di Verifica: |  |  | Prima verifica |  | 0 | Verifica periodica |  | X | Verifica straordinaria |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | X |  |  | 0
Connessione alla rete: |  | 20 kV/400 V |  |  |  |  | Tensione imp. |  | 400 V
|  | MT | [6 empty] | 20 kV
20 kV
DATI CONTATORE
Matricola: |  | 97005555 |  |  |  | Range Tensione: |  | 3x58/100…240/415 V
3x58/100…240/415
|  | 97005555 | [5 empty] | 3x58/100…240/415
Marca: |  | LANDIS+GYR |  |  |  | Range Corrente: |  | 0,05-5(10) A
0,05-5(10)
|  | LANDIS+GYR | [5 empty] | 0,05-5(10)
Modello: |  | ZMD405CR44.0007 S3 B32 |  |  |  | Frequenza: |  | 50
ZMD405CR44.0007 S3a B32
|  | ZMD405CR44.0007 S3a B32 | [5 empty] | 50
MID: |  | CE M20 1259 |  |  |  | L'integratore ha interi/decimali: |  | 6 |  | 2
|  | CE M20 1259 | [5 empty] | 6 |  | 2
Tipo inserzione: |  | STATICO |  | TRIFASE |  | K contatore: |  | 1
|  | STATICO |  | 3F 4W
1
Cost. integr. |  | 10000 |  | impulsi/kWh |  | Cost. gr di misura k= |  | 1
|  | 10000 |  | impulsi/kWh |  |  |  | 1
|  | DATI TA | [5 empty] | DATI TV
Marca: |  | S.A.EL. | [5 empty] | REVALCO
|  | S.A.EL. | [5 empty] | REVALCO
Modello: |  | TCO80 | [5 empty] | TT10
|  | TCO80 | [5 empty] | TT10
Frequenza: |  | 50 | [5 empty] | 50
|  | 50 | [5 empty] | 50
N° Matr. R |  | 111111 | [5 empty] | 444444
|  | 111111 | [5 empty] | 444444
N° Matr. S |  | 222222 | [5 empty] | 555555
|  | 222222 | [5 empty] | 555555
N° Matr. T |  | 333333 | [5 empty] | 666666
|  | 333333 | [5 empty] | 666666
VERIFICHE PRELIMINARI |  |  |  |  | Eseguita | Esito | NOTA
Verifica corretta inserzione e del corretto funzionamento |  |  |  |  | Si | Positivo | NOTA1
Controllo coefficiente di conversione nominale complessivo del sistema (K) |  |  |  |  | No | Non eseguita | NOTA2
Controllo della corretta integrazione del numeratore |  |  |  |  | Si | Negativo | NOTA3
CONTATORE CAMPIONE
Contat. campione utilizzato: |  | CC.02.00
|  |  |  | Marca /Modello/Matricola |  |  |  | N. certificato / Laboratorio |  | Data misure | Data scadenza
|  | CC.02.00 |  | APPLIED PRECISION / WS2320A / 1352010366 |  |  |  | CC30022/19 / APPLIED PRECISION LTD |  | 2019-09-16 | 2020-09-15
LETTURE REGISTRI TARATURA CARICO REALE
Valore Registri |  | Totalizzatore |  | Totalizzatori fasce | [5 empty] | Data_lettura | Ora_lettura
Tipo di registro: |  | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
|  | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
Lettura iniziale: |  | 000001,20 | 000002,30 | 111111,12 | 222222,12 | 333333,12 | 444444,12 | 555555,12 | 666666,12 | 2020-07-29 | 9:49
|  | 000001,20 | 000002,30 | 111111,12 | 222222,12 | 333333,12 | 444444,12 | 555555,12 | 666666,12 | 2020-07-29 | 9:49
Lettura finale: |  | 000001,30 | 000002,40 | 111111,13 | 222222,13 | 333333,13 | 444444,13 | 555555,13 | 666666,13 | 2020-07-29 | 10:15
|  | 000001,30 | 000002,40 | 111111,13 | 222222,13 | 333333,13 | 444444,13 | 555555,13 | 666666,13 | 2020-07-29 | 10:15
LETTURE REGISTRI TARATURA CARICO FITTIZIO
Valore Registri |  | Totalizzatore |  | Totalizzatori fasce | [5 empty] | Data_lettura | Ora_lettura
Tipo di registro: |  | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
|  | 1.8.0 | 2.8.0 | 3.8.0 | 5.8.0 | 6.8.0 | 7.8.0 | 8.8.0 | kWh
Lettura iniziale: |  | 000001,40 | 000002,50 | 111111,14 | 222222,14 | 333333,14 | 444444,14 | 555555,14 | 666666,14 | 2020-07-29 | 10:16
|  | 000001,40 | 000002,50 | 111111,14 | 222222,14 | 333333,14 | 444444,14 | 555555,14 | 666666,14 | 2020-07-29 | 10:16
Lettura finale: |  | 000001,50 | 000002,60 | 111111,15 | 222222,15 | 333333,15 | 444444,15 | 555555,15 | 666666,15 | 2020-07-29 | 10:30
|  | 000001,50 | 000002,60 | 111111,15 | 222222,15 | 333333,15 | 444444,15 | 555555,15 | 666666,15 | 2020-07-29 | 10:30
DATI GENERALI
TIPO INSERZIONE |  |  |  | Diretta |  |  |  |  | TA | PRESENZA TA |  |  |  | X
[10 empty] | NUMERO TA PRESENTI |  |  | 1
2
|  |  |  | Semid./Indiretta |  |  | X | [5 empty] | 3 | X
[10 empty] | CLASSE DI PRECISIONE |  |  |  | 0,5S
[7 empty] | X | [6 empty] | 0,5S
ESISTENZA CERTIFICATI TA/TV | [6 empty] | X |  |  | CORRENTE NOMINALE PRIMARIO |  |  | A | 150
X
[7 empty] | X | [6 empty] | 150 | DEVE ESSERE UN NUMERO
TIPO DI MISURA DELL'ERRORE A CARICO REALE |  |  |  | Su primario | [5 empty] | CORRENTE NOMINALE SECONDARIO |  |  | A | 5
[14 empty] | 5 | DEVE ESSERE UN NUMERO
|  |  |  | Su secondario |  |  | X |  |  | PRESTAZIONE NOMINALE |  |  | VA | 5
X
[7 empty] | X | [6 empty] | 5 | DEVE ESSERE UN NUMERO
TIPO DI MISURA DELL'ERRORE A CARICO FITTIZIO |  |  |  | Su primario | [5 empty] | PRESTAZIONE REALE_TA1 |  |  | VA | 1.56
[10 empty] | PRESTAZIONE REALE_TA2 |  |  | VA | 1.62
[10 empty] | PRESTAZIONE REALE_TA3 |  |  | VA | 1.61
|  |  |  | Su secondario |  |  | X |  | TV | PRESENZA TV |  |  |  | X
[7 empty] | X |  |  | NUMERO TV PRESENTI |  |  | 1
[7 empty] | X | [5 empty] | 2
CIFRE SIGNIFICATIVE SU MISURA CORRENTI | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | X
CIFRE SIGNIFICATIVE SU MISURA TENSIONI | [6 empty] | 1 |  |  | CLASSE DI PRECISIONE |  |  |  | 0,2
CIFRE SIGNIFICATIVE SU ERRORE CONT CAMPIONE | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0,2
CIFRE SIGNIFICATIVE SU ERRORE CERT DOGANE | [6 empty] | 2 |  |  | TENSIONE NOMINALE PRIMARIO |  |  | V | 20000
CIFRE SIGNIFICATIVE SU %In CERT DOGANE | [6 empty] | 1
CIFRE SIGNIFICATIVE SU fdp CERT DOGANE | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 20000 | DEVE ESSERE UN NUMERO
CIFRE SIGNIFICATIVE SU kW CERT DOGANE | [6 empty] | 2 |  |  | TENSIONE NOM. PRIMARIO (TXT) |  |  | V | 20000
TEMPERATURA DI PROVA | [5 empty] | °C | 17.6 |  |  | TENSIONE NOMINALE SECONDARIO |  |  | V | 100
[7 empty] | 17.6 | DEVE ESSERE UN NUMERO | [5 empty] | 100 | DEVE ESSERE UN NUMERO
TIPO DI SISTEMA |  |  |  |  | INSERZIONE ERRATA |  |  |  |  | TENSIONE NOM. SECONDARIO (TXT) |  |  | V | 100
[10 empty] | PRESTAZIONE NOMINALE |  |  | VA | 3
[5 empty] | INSERZIONE CORRETTA |  | X | [6 empty] | 3 | DEVE ESSERE UN NUMERO
[10 empty] | PRESTAZIONE REALE_TV1 |  |  | VA | 0.98
[7 empty] | X |  |  | PRESTAZIONE REALE_TV2 |  |  | VA | 0.96
[5 empty] | 4 FILI | RSTN | X |  |  | PRESTAZIONE REALE_TV3 |  |  | VA | 0.97
[9 empty] | CONNESSIONI TV TRASCURABILI |  |  |  | Valut. Sommaria | X
[7 empty] | X | [5 empty] | Valut Mis. Res. | #VALUE!
[5 empty] | 3 FILI | RST | [6 empty] | Valut compl | X
[5 empty] | 1 FILO | R
CONTATORE | CLASSE DI PRECISIONE | [5 empty] | C
C
| CLASSE DI PRECISIONE DI RIF. PER ERRORE | [5 empty] | C
| CORRENTE NOMINALE |  |  | IN-CONT |  | A | 0,05-5(10) A
5
5
| CORRENTE MINIMA |  |  | IMIN |  | A | 0.05
| CORRENTE DI TRANSIZIONE |  |  | ITR |  | A | 0.25
SISTEMA MISURA | CORR NOM. SEC. |  |  | IN-SIST |  | A | 5
| CORR NOM. RIFERIMENTO (PRIM. O SEC.) PER CARICO REALE |  |  |  |  | A | 5
| CORR NOM. RIFERIMENTO (PRIM. O SEC.) PER CARICO FITTIZIO |  |  |  |  | A | 5
MOVIMENTAZIONE SUGGELLI
N. | Suggelli |  | Movim. | Posizionamento e/o Descrizione
1 | ENERGHIA BS1 |  | Applicato | CALOTTA CONTATOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWSCDRFRGTGRTHRTHTRHRETH
1 | ENERGHIA BS1 |  | Applicato | CALOTTA CONTATOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWSCDRFRGTGRTHRTHTRHRETH
2 | ENERGHIA BS2 |  | Rimosso | VANO BATTERIA CONTATORE
2 | ENERGHIA BS2 |  | Rimosso | VANO BATTERIA CONTATORE
3 | ENERGHIA BS3 |  | Presente | GRUPPO OTTICO CONTATORE
3 | ENERGHIA BS3 |  | Presente | GRUPPO OTTICO CONTATORE
4 | ENERGHIA BS4 |  | Applicato | SPORTELLO CONTATORE ACCESSO TASTO PROGRAMMAZIONE
4 | ENERGHIA BS4 |  | Applicato | SPORTELLO CONTATORE ACCESSO TASTO PROGRAMMAZIONE
5 | ENERGHIA BS5 |  | Rimosso | COPRIMORSETTI CONTATORE
5 | ENERGHIA BS5 |  | Rimosso | COPRIMORSETTI CONTATORE
6 | ENERGHIA BS6 |  | Presente | MORSETTIERA DI PROVA
6 | ENERGHIA BS6 |  | Presente | MORSETTIERA DI PROVA
7 | ENERGHIA BS7 |  | Applicato | COPRIMORSETTI TA-FASE R
7 | ENERGHIA BS7 |  | Applicato | COPRIMORSETTI TA-FASE R
8 | ENERGHIA BS8 |  | Rimosso | COPRIMORSETTI TA-FASE S
8 | ENERGHIA BS8 |  | Rimosso | COPRIMORSETTI TA-FASE S
9 | ENERGHIA BS9 |  | Presente | COPRIMORSETTI TA-FASE T
9 | ENERGHIA BS9 |  | Presente | COPRIMORSETTI TA-FASE T
10 | ENERGHIA BS10 |  | Applicato | PLEXIGLASS ACCESSO A TA, TV E PRESE VOLTMETRICHE
10 | ENERGHIA BS10 |  | Applicato | PLEXIGLASS ACCESSO A TA, TV E PRESE VOLTMETRICHE
SUGGELLI ULTERIORI NON INSERIBILI IN CERTIFICATO FISCALE PER MANCANZA SPAZIO
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
- | - |  | - | -
SUGGELLI ADDIZIONALI PER RAPPORTO FISCALE CON ESITO NEGATIVO
N. | Suggelli |  | Movim. | Posizionamento e/o Descrizione
NOTE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
I controlli e le prove effettuati sull'impianto sono stati condotti in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 2 della circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 23/D del 29 dicembre 2015 (Prot. 145251 R.U./DCAFC 6°)
SEZIONE PROVE CARICO REALE
TENSIONI MEDIA CARICO REALE |  |  | U1 | 100 | U2 | 100 | U3 | 100
MISURA N.1 | X
TENSIONI | U1 | 57.73 | U2 | 57.78 | U3 | 57.71 | FDP | 0.94
|  | 57.73 |  | 57.78 |  | 57.71 |  | 0.94
CORRENTI | I1 | 2.51 | I2 | 2.52 | I3 | 2.53 | CAP/IND
|  | 2.51 |  | 2.52 |  | 2.53
| IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
CONTATORE | U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 2.52 | TENSIONE | F-N | P.ATT.(KW) | 2.111 | ERRORE_1 | -0.1% |  | -0.1% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 50.4% |  |  |  |  | ERRORE_2 | -0.11% |  | -0.11% | -0.11%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  | 2.111 | ERRORE_3 | -0.12% |  | -0.12%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N.2 | X
TENSIONI | U1 | 57.6 | U2 | 57.69 | U3 | 57.78 | FDP | 0.95
|  | 57.6 |  | 57.69 |  | 57.78 |  | 0.95
CORRENTI | I1 | 3.27 | I2 | 3.341 | I3 | 3.275 | CAP/IND
|  | 3.27 |  | 3.341 |  | 3.275
| IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
CONTATORE | U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 3.3 | TENSIONE |  | P.ATT.(KW) | 2.112 | ERRORE_1 | -0.13% |  | -0.13% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 66% |  |  |  |  | ERRORE_2 | -0.14% |  | -0.14% | -0.04%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  | 2.112 | ERRORE_3 | 0.15% |  | 0.15%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N.3 | X
TENSIONI | U1 | 57.85 | U2 | 57.77 | U3 | 57.81 | FDP | 0.96
|  | 57.85 |  | 57.77 |  | 57.81 |  | 0.96
CORRENTI | I1 | 3.276 | I2 | 3.336 | I3 | 3.27 | CAP/IND
|  | 3.276 |  | 3.336 |  | 3.27
| IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
CONTATORE | U_MEDIA | 57.8 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 3.29 | TENSIONE |  | P.ATT.(KW) | 2.113 | ERRORE_1 | 0.16% |  | 0.16% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 65.8% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.17% |  | 0.17% | 0.17%
| % CARICO TV | 57.8% |  | F-N |  | 2.113 | ERRORE_3 | 0.18% |  | 0.18%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N.4 | X
TENSIONI | U1 | 57.7 | U2 | 57.7 | U3 | 57.77 | FDP | 0.97
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.77 |  | 0.97
CORRENTI | I1 | 3.286 | I2 | 3.332 | I3 | 3.269 | CAP/IND
|  | 3.286 |  | 3.332 |  | 3.269
| IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
CONTATORE | U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 3.3 | TENSIONE |  | P.ATT.(KW) | 2.114 | ERRORE_1 | -0.19% |  | -0.19% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 66% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.2% |  | 0.2% | -0.067%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  | 2.114 | ERRORE_3 | -0.21% |  | -0.21%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N.5 | X
TENSIONI | U1 | 57.7 | U2 | 57.7 | U3 | 57.77 | FDP | 0.98
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.77 |  | 0.98
CORRENTI | I1 | 3.286 | I2 | 3.332 | I3 | 3.269 | CAP/IND
|  | 3.286 |  | 3.332 |  | 3.269
| IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
CONTATORE | U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 3.3 | TENSIONE |  | P.ATT.(KW) | 2.115 | ERRORE_1 | -0.22% |  | -0.22% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 66% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.23% |  | 0.23% | 0.083%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  | 2.115 | ERRORE_3 | 0.24% |  | 0.24%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N.6 | X
TENSIONI | U1 | 57.74 | U2 | 57.73 | U3 | 57.71 | FDP | 0.99
|  | 57.74 |  | 57.73 |  | 57.71 |  | 0.99
CORRENTI | I1 | 3.272 | I2 | 3.343 | I3 | 3.263 | CAP/IND
|  | 3.272 |  | 3.343 |  | 3.263
| IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
CONTATORE | U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 3.29 | TENSIONE |  | P.ATT.(KW) | 2.116 | ERRORE_1 | 0.25% |  | 0.25% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 65.8% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.26% |  | 0.26% | 0.08%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  | 2.116 | ERRORE_3 | -0.27% |  | -0.27%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
SEZIONE PROVE CARICO FITTIZIO-A
TENSIONI MEDIA CARICO FITTIZIO |  |  | U1 | 99.9 | U2 | 99.9 | U3 | 99.9
TENSIONE DI PROVA FORNITA DA |  |  | Rete | X | Generatore
X
MISURA N. F1 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 5%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 5%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 | 57.7 | U2 | 57.7 | U3 | 57.7 | FDP
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 0.25 | I2 | 0.25 | I3 | 0.25 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 0.25 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.01% |  | 0.01% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 5% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.01% |  | 0.01% | 0.01%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.01% |  | 0.01%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F2 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 5%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 5%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 0.25 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.02% |  | 0.02% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 5% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.02% |  | 0.02% | 0.02%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.02% |  | 0.02%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F3 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 20%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 20%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 1 | I2 | 1 | I3 | 1 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 1 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.03% |  | 0.03% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 20% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.03% |  | 0.03% | 0.03%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.03% |  | 0.03%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F4 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 20%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 20%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 1 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.04% |  | 0.04% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 20% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.04% |  | 0.04% | 0.04%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.04% |  | 0.04%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F5 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 100%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 100%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 5 | I2 | 5 | I3 | 5 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 5 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.05% |  | 0.05% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 100% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.05% |  | 0.05% | 0.05%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.05% |  | 0.05%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F6 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 100%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 100%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 5 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.06% |  | 0.06% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 100% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.06% |  | 0.06% | 0.06%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.06% |  | 0.06%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F7 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 120%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 120%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 6 | I2 | 6 | I3 | 6 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 6 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.07% |  | 0.07% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 120% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.07% |  | 0.07% | 0.07%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.07% |  | 0.07%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F8 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 120%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 120%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 6 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.08% |  | 0.08% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 120% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.08% |  | 0.08% | 0.08%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.08% |  | 0.08%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F9 | X | (CONTATORE TRIFASE: R 100%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: NON ESEGUITA )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 5 | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 5 | [5 empty] | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NON SERVE | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | 5 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.09% |  | 0.09% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 100% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.09% |  | 0.09% | 0.09%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.09% |  | 0.09%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE |  | MONO-R | X | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F10 |  | (CONTATORE TRIFASE: S 100%-FDP=1 (non Aron); CONTATORE MONOFASE: NON ESEGUITA )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NON SERVE | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | #DIV/0! | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 |  |  |  | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | #VALUE! |  |  |  |  | ERRORE_2 |  |  |  | #DIV/0!
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3
PROVA TRIF/MON | TRIFASE |  | MONO-R |  | MONO-S | X | MONO-T
MISURA N. F11 |  | (CONTATORE TRIFASE: T 100%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: NON ESEGUITA )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NON SERVE | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A+ | COD.LETT | 1.8.0
| I_MEDIA | #DIV/0! | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 |  |  |  | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | #VALUE! |  |  |  |  | ERRORE_2 |  |  |  | #DIV/0!
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3
PROVA TRIF/MON | TRIFASE |  | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T | X
SEZIONE PROVE CARICO FITTIZIO-B
MISURA N. F12 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 5%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 5%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 | 57.7 | U2 | 57.7 | U3 | 57.7 | FDP
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 0.25 | I2 | 0.25 | I3 | 0.25 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 0.25 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.1% |  | 0.1% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 5% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.1% |  | 0.1% | 0.1%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.1% |  | 0.1%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F13 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 5%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 5%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 0.25 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.11% |  | 0.11% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 5% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.11% |  | 0.11% | 0.11%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.11% |  | 0.11%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F14 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 20%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 20%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 1 | I2 | 1 | I3 | 1 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 1 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.12% |  | 0.12% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 20% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.12% |  | 0.12% | 0.12%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.12% |  | 0.12%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F15 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 20%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 20%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 1 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.13% |  | 0.13% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 20% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.13% |  | 0.13% | 0.13%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.13% |  | 0.13%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F16 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 100%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 100%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 5 | I2 | 5 | I3 | 5 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 5 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.14% |  | 0.14% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 100% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.14% |  | 0.14% | 0.14%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.14% |  | 0.14%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F17 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 100%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 100%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 5 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.15% |  | 0.15% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 100% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.15% |  | 0.15% | 0.15%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.15% |  | 0.15%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F18 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 120%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: L 120%-FDP=1 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 6 | I2 | 6 | I3 | 6 | CAP/IND
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 6 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.16% |  | 0.16% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 120% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.16% |  | 0.16% | 0.16%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.16% |  | 0.16%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F19 | X | (CONTATORE TRIFASE: RST 120%-FDP=0,5; CONTATORE MONOFASE: L 120%-FDP=0,5 )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 0.5
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NO | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 6 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.17% |  | 0.17% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 120% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.17% |  | 0.17% | 0.17%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.17% |  | 0.17%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F20 | X | (CONTATORE TRIFASE: R 100%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: NON ESEGUITA )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 | 5 | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
|  | 5 | [5 empty] | L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NON SERVE | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | 5 | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 | 0.18% |  | 0.18% | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | 100% |  |  |  |  | ERRORE_2 | 0.18% |  | 0.18% | 0.18%
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3 | 0.18% |  | 0.18%
PROVA TRIF/MON | TRIFASE |  | MONO-R | X | MONO-S |  | MONO-T
MISURA N. F21 |  | (CONTATORE TRIFASE: S 100%-FDP=1 (non Aron); CONTATORE MONOFASE: NON ESEGUITA )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NON SERVE | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | #DIV/0! | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 |  |  |  | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | #VALUE! |  |  |  |  | ERRORE_2 |  |  |  | #DIV/0!
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3
PROVA TRIF/MON | TRIFASE |  | MONO-R |  | MONO-S | X | MONO-T
MISURA N. F22 |  | (CONTATORE TRIFASE: T 100%-FDP=1; CONTATORE MONOFASE: NON ESEGUITA )
TENSIONI | U1 |  | U2 |  | U3 |  | FDP
|  | 57.7 |  | 57.7 |  | 57.7 |  | 1
CORRENTI | I1 |  | I2 |  | I3 |  | CAP/IND
L
CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per trif. cl. A,B o C) |  |  | NON SERVE | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per trif 0,2S) |  |  | NON SERVE
| U_MEDIA | 57.7 |  |  | A+/A- | A- | COD.LETT | 2.8.0
| I_MEDIA | #DIV/0! | TENSIONE |  |  |  | ERRORE_1 |  |  |  | ERRORE_MEDIO
| % CARICO TA | #VALUE! |  |  |  |  | ERRORE_2 |  |  |  | #DIV/0!
| % CARICO TV | 57.7% |  | F-N |  |  | ERRORE_3
PROVA TRIF/MON | TRIFASE |  | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T | X
NOTE PER RAPPORTO DI VERIFICA FISCALE CON ESITO NEGATIVO
SEZIONE DATI TRASF. AMPEROMETRICI
TA-1 | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
%_Corrente di prova | err_rapporto_TA | err_angolo_TA | err_rapporto_TA | err_angolo_TA
| η_TA1 | ε_TA1 | η_TA1 | ε_TA1
% | % | c_radianti | % | c_radianti
5% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01
20% | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02
100% | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03
120% | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04
TA-2 | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
%_Corrente di prova | err_rapporto_TA | err_angolo_TA | err_rapporto_TA | err_angolo_TA
| η_TA1 | ε_TA1 | η_TA1 | ε_TA1
% | % | c_radianti | % | c_radianti
5% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01
20% | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02
100% | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03
120% | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04
TA-3 | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
%_Corrente di prova | err_rapporto_TA | err_angolo_TA | err_rapporto_TA | err_angolo_TA
| η_TA1 | ε_TA1 | η_TA1 | ε_TA1
% | % | c_radianti | % | c_radianti
5% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01
20% | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02
100% | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03
120% | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04
SEZIONE DATI TRASF. VOLTMETRICI
TV-1 | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
%_Tensione di prova | err_rapporto_TV | err_angolo_TV | err_rapporto_TV | err_angolo_TV
| η_TV3 | ε_TV3 | η_TV3 | ε_TV3
% | % | c_radianti | % | c_radianti
80% | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13
100% | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14
120% | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15
TV-2 | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
%_Tensione di prova | err_rapporto_TV | err_angolo_TV | err_rapporto_TV | err_angolo_TV
| η_TV3 | ε_TV3 | η_TV3 | ε_TV3
% | % | c_radianti | % | c_radianti
80% | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13
100% | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14
120% | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15
TV-3 | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
%_Tensione di prova | err_rapporto_TV | err_angolo_TV | err_rapporto_TV | err_angolo_TV
| η_TV3 | ε_TV3 | η_TV3 | ε_TV3
% | % | c_radianti | % | c_radianti
80% | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13
100% | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14
120% | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15
SEZIONE DETERMINAZIONE PRESTAZIONI TA
Prestazioni TA misurate?
Prestazioni TA da certif. Precedenti? |  |  |  | X
|  | Prest-TA1 | VA | 1.56
|  | Prest-TA2 | VA | 1.62
|  | Prest-TA3 | VA | 1.61
CONNESSIONE AMPEROMETRICA N.1
Corrente circolante nel circ amperometrico |  |  |  | A
Caduta di tensione sul circ amperometrico |  |  |  | V
Lista cavi tra TA e punto di misura della prestazione
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
Tratto-1 |  |  | 0
Tratto-2 |  |  | 0
Tratto-3 |  |  | 0
Tratto-4 |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Corrente nominale secondario del TA |  |  | A | 5
Prestazione TA-1 |  |  | VA | #DIV/0!
CONNESSIONE AMPEROMETRICA N.2
Corrente circolante nel circ amperometrico |  |  |  | A
Caduta di tensione sul circ amperometrico |  |  |  | V
Lista cavi tra TA e punto di misura della prestazione
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
Tratto-1 |  |  | 0
Tratto-2 |  |  | 0
Tratto-3 |  |  | 0
Tratto-4 |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Corrente nominale secondario del TA |  |  | A | 5
Prestazione TA-2 |  |  | VA | #DIV/0!
CONNESSIONE AMPEROMETRICA N.3
Corrente circolante nel circ amperometrico |  |  |  | A
Caduta di tensione sul circ amperometrico |  |  |  | V
Lista cavi tra TA e punto di misura della prestazione
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
Tratto-1 |  |  | 0
Tratto-2 |  |  | 0
Tratto-3 |  |  | 0
Tratto-4 |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Corrente nominale secondario del TA |  |  | A | 5
Prestazione TA-3 |  |  | VA | #DIV/0!
SEZIONE DETERMINAZIONE PRESTAZIONI TV
Prestazioni TV misurate?
Prestazioni TV da certif. Precedenti? |  |  |  | X
|  | Prest-TV1 | VA | 0.98
|  | Prest-TV2 | VA | 0.96
|  | Prest-TV3 | VA | 0.97
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.1
Corrente circolante nel circ voltmetrico |  |  |  | A
Tensione sul circ voltmetrico |  |  |  | V
Lista cavi tra TV e punto di misura della prestazione
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
Tratto-1 |  |  | 0
Tratto-2 |  |  | 0
Tratto-3 |  |  | 0
Tratto-4 |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Tensione nominale secondario del TV |  |  | V | 100
Prestazione TV-1 |  |  | VA | #DIV/0!
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.2
Corrente circolante nel circ voltmetrico |  |  |  | A
Tensione sul circ voltmetrico |  |  |  | V
Lista cavi tra TV e punto di misura della prestazione
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
Tratto-1 |  |  | 0
Tratto-2 |  |  | 0
Tratto-3 |  |  | 0
Tratto-4 |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Tensione nominale secondario del TV |  |  | V | 100
Prestazione TV-2 |  |  | VA | #DIV/0!
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.3
Corrente circolante nel circ voltmetrico |  |  |  | A
Tensione sul circ voltmetrico |  |  |  | V
Lista cavi tra TV e punto di misura della prestazione
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
Tratto-1 |  |  | 0
Tratto-2 |  |  | 0
Tratto-3 |  |  | 0
Tratto-4 |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Tensione nominale secondario del TV |  |  | V | 100
Prestazione TV-3 |  |  | VA | #DIV/0!
SEZIONE CONNESSIONI VOLTMETRICHE
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.1
Elenco complessivo lista cavi tra TV e contatore
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
I-da secondari TV a armadio smistamento |  |  | 0
II-da armadio smistamento a morsettiera in armadio misure |  |  | 0
III-da morsettiera in armadio misure a morsetti contatore |  |  | 0
IV-eventuali alim aux esterna per disp in armadio misure |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Corrente circolante nel TV |  |  |  | Inserire corrente circolante nel TV-1
(R*I/Vnom TV) < 1/10 MPE_sistema? |  |  |  | #VALUE!
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.2
Elenco complessivo lista cavi tra TV e contatore
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
I-da secondari TV a armadio smistamento |  |  | 0
II-da armadio smistamento a morsettiera in armadio misure |  |  | 0
III-da morsettiera in armadio misure a morsetti contatore |  |  | 0
IV-eventuali alim aux esterna per disp in armadio misure |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Corrente circolante nel TV |  |  |  | Inserire corrente circolante nel TV-2
(R*I/Vnom TV) < 1/10 MPE_sistema? |  |  |  | #VALUE!
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.3
Elenco complessivo lista cavi tra TV e contatore
Tratto connessione |  | Sez cavo | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto
|  |  | r_1 | L_1
|  | mm2 | ohm/km | m
I-da secondari TV a armadio smistamento |  |  | 0
II-da armadio smistamento a morsettiera in armadio misure |  |  | 0
III-da morsettiera in armadio misure a morsetti contatore |  |  | 0
IV-eventuali alim aux esterna per disp in armadio misure |  |  | 0
Resistenza complessiva andata/ritorno |  |  |  | 0
Corrente circolante nel TV |  |  |  | Inserire corrente circolante nel TV-3
(R*I/Vnom TV) < 1/10 MPE_sistema? |  |  |  | #VALUE!
Consumo pot. att. circ. voltmetrico - p |  |  |  | W
Consumo pot. reatt. circ. voltmetrico - q |  |  |  | War
Formulas:
Data misure = IF([Data misure, row above]="",K121,[Data misure, row above])
Revisione = IF(C114<>"",[Data misure]+365,"")
Note on D16: Cristiano: Indicare X
Note on D19: Cristiano: Indicare X
Note on F49: Cristiano: Indicare X
Note on I49: Cristiano: Indicare X
Note on L49: Cristiano: Indicare X
Note on O141: Cristiano: Indicare X
Note on H142: Cristiano: Indicare X
Note on O142: Cristiano: Indicare X
Note on O143: Cristiano: Indicare X
Note on O144: Cristiano: Indicare X
Note on H145: Cristiano: Indicare X
Note on O146: Cristiano: Digitare 1 o 0,5 o 0,5S o 0,2 o 0,1
Note on H148: Cristiano: Indicare X
Note on H151: Cristiano: Indicare X
Note on H154: Cristiano: Indicare X
Note on H157: Cristiano: Indicare X
Note on O159: Cristiano: Indicare X
Note on H160: Cristiano: Indicare X
Note on O160: Cristiano: Indicare X
Note on O161: Cristiano: Indicare X
Note on O162: Cristiano: Indicare X
Note on O164: Cristiano: Digitare 1 o 0,5 o 0,2 o 0,1
Note on H173: Cristiano: Indicare X
Note on H176: Cristiano: Indicare X
Note on H179: Cristiano: Indicare X
Note on O179: Cristiano: Indicare X
Note on H182: Cristiano: Indicare X
Note on H185: Cristiano: Indicare X
Note on H188: Cristiano: Indicare A, B, C, 0,2S, 2, 1, 0,5S, 0,5
Note on B278: Cristiano: Indicare X
Note on C290: Cristiano: Indicare X
Note on E290: Cristiano: Indicare X
Note on G290: Cristiano: Indicare X
Note on I290: Cristiano: Indicare X
Note on B293: Cristiano: Indicare X
Note on C305: Cristiano: Indicare X
Note on E305: Cristiano: Indicare X
Note on G305: Cristiano: Indicare X
Note on I305: Cristiano: Indicare X
Note on B308: Cristiano: Indicare X
Note on C320: Cristiano: Indicare X
Note on E320: Cristiano: Indicare X
Note on G320: Cristiano: Indicare X
Note on I320: Cristiano: Indicare X
Note on B323: Cristiano: Indicare X
Note on C335: Cristiano: Indicare X
Note on E335: Cristiano: Indicare X
Note on G335: Cristiano: Indicare X
Note on I335: Cristiano: Indicare X
Note on B338: Cristiano: Indicare X
Note on C350: Cristiano: Indicare X
Note on E350: Cristiano: Indicare X
Note on G350: Cristiano: Indicare X
Note on I350: Cristiano: Indicare X
Note on B353: Cristiano: Indicare X
Note on C365: Cristiano: Indicare X
Note on E365: Cristiano: Indicare X
Note on G365: Cristiano: Indicare X
Note on I365: Cristiano: Indicare X
Note on E371: Cristiano: Indicare X
Note on G371: Cristiano: Indicare X
Note on B375: Cristiano: Indicare X
Note on B390: Cristiano: Indicare X
Note on B405: Cristiano: Indicare X
Note on B420: Cristiano: Indicare X
Note on B435: Cristiano: Indicare X
Note on B450: Cristiano: Indicare X
Note on B465: Cristiano: Indicare X
Note on B480: Cristiano: Indicare X
Note on B495: Cristiano: Indicare X
Note on B510: Cristiano: Indicare X
Note on B525: Cristiano: Indicare X
Note on B543: Cristiano: Indicare X
Note on B558: Cristiano: Indicare X
Note on B573: Cristiano: Indicare X
Note on B588: Cristiano: Indicare X
Note on B603: Cristiano: Indicare X
Note on B618: Cristiano: Indicare X
Note on B633: Cristiano: Indicare X
Note on B648: Cristiano: Indicare X
Note on B663: Cristiano: Indicare X
Note on B678: Cristiano: Indicare X
Note on B693: Cristiano: Indicare X
Note on E837: Cristiano: Indicare X
Note on E838: Cristiano: Indicare X
Note on E890: Cristiano: Indicare X
Note on E891: Cristiano: Indicare X

## TABELLE
ELENCO TECNICI
Medaglia Mauro
Pozzi Cristiano | PZZCST69C06B157V
Stellari Stefano
Titoldini Michele
-
ELENCO RESPONSABILI CENTRO
Medaglia Mauro | MDGMRA69C11B157F
Pozzi Cristiano | PZZCST69C06B157V
Perotti Silvia
Mazzucchelli Roberto
-
ELENCO TIPOLOGIA
STATICO
INDUZIONE
ELENCO CONNESSIONI
Altissima Tensione (superiore 150 kV)
AT
MT
BT
-
ELENCO INSERZIONI
3F 4W
3F 3W
1F (F-F)
1F (F-N)
-
ELENCO INTEGRAZIONI
impulsi/kWh
giri/kWh
impulsi/kVarh
giri/kVarh
kWh/impulso
kVarh/impulso
-
ELENCO REGISTRI
TOTALIZZ.
1.8.0
2.8.0
3.8.0
5.8.0
6.8.0
7.8.0
8.8.0
kWh
T1→
T1←
EXP
IMP
T1 in
T1 out
Atot+
Atot-
A1+/A2+/A3+
A1-/A2-/A3-
MWh
Tot. A+
Tot. A-
A1+
A2+
A3+
A1-
A2-
A3-
-
ELENCO ESITO
Positivo
Negativo
Non eseguita
ELENCO ESEGUITA
Si
No
Non eseguita
ELENCO POTENZA ATTIVA
A+ | POTENZA ATTIVA PRELEVATA
A- | POTENZA ATTIVA CEDUTA
ELENCO MISURA TENSIONI
F-F | FASE-FASE
F-N | FASE-NEUTRO
ELENCO TXT PER TV
:√3
-
ELENCO MOVIMENTAZIONE SUGGELLI
Applicato
Presente
Rimosso
-
ELENCO CONTATORI CAMPIONE
Cod | Marca | Modello | Matricola | N. CIFRE | N.CERTIFICATO | DATA EMISSIONE | DATA MISURE | LABORATORIO
CC.00.00 | ZERA | MT310 | 050015486 | 2
CC.02.00 | APPLIED PRECISION | WS2320A | 1352010366 | 3 | CC30022/19 | 2019-09-18 | 2019-09-16 | APPLIED PRECISION LTD
CC.03.00 | APPLIED PRECISION | WS2320A | 1351020247 | 3
CC.05.00 | HONGKONG SINOTIE | SNT 3901 | SNT1406002 | 3
CC.08.00 | HONGKONG SINOTIE | SZ-03A-K6 | 15140023D | 4
CC.09.00 | ZERA | MT310 | 050034074 | 2
CC.11.00 | ZERA | MT310 | 050059578 | 2
ELENCO SEZIONI CAVI E IMPEDENZE
sez cavi |  | rif. CEI-UNEL 35752:2014-05 e CEI EN 60228 tab 3
mm2 | RESIST
0.5 | 39
0.75 | 26
1 | 19.5
1.5 | 13.3
2.5 | 7.98
4 | 4.95
6 | 3.3
10 | 1.91
16 | 1.21
ELENCO UNITA' DI MISURA POTENZA
W
kW
MW
ELENCO UNITA' DI MISURA ENERGIA
Wh
kWh
MWh
ERRORI MASSIMI PER VERIFICA INTEGRAZIONE NUMERATORE
DISPLAY MANUALE | 3%
DISPLAY A SCORRIMENTO AUTOMATICO | 6%
DISPLAY MECCANICO | 10%
ELENCO FATTORE DI POTENZA
C
L

## ELABORAZIONE ERRORI
PROVA CALCOLATA |  |  | N PROVA | R1
| TIPOLOGIA PROVA | PROVA | Tens F-F | Corrente | %In | FDP | C/L | Potenza | COD. | A+/A- | ERR_MIS | ERR_CONN | ERR_TA | ERR_TV | ERR_COMPL | MPE_cont | MPE_trasf | MPE_sist | ESITO | COMPILAZ.
|  |  | V | A | % |  |  | kW |  |  | % | % | % | % | % | % | % | %
| REALE | R1 | 99.9 | 2.52 | 50.4% | 0.94 |  | 2.111 | 2.8.0 | A- | -0.11 | 0 | 0.045 | 0.053 | -0.012 | 1.05 | 0.9585 | 1.422 | POSITIVO | CORRETTA
| TIPOLOGIA PROVA | PROVA | Tensione | Corrente | %In | FDP | C/L | Potenza | COD. | A+/A- | ERR_MIS | ERR_CONN | ERR_TA | ERR_TV | ERR_COMPL | MPE_cont | MPE_trasf | MPE_sist | ESITO | COMPILAZ | VERIFICA INSERZ DATI |  | ELENCO PROVE
R1 | REALE | R1 | 99.9 | 2.52 | 50.4% | 0.94 |  | 2.111 | 2.8.0 | A- | -0.11 | 0 | 0.045 | 0.053 | -0.012 | 1.05 | 0.9585 | 1.422 | POSITIVO | CORRETTA |  | R1 | REALE-MISURA1
R2 | REALE | R2 | 99.9 | 3.3 | 66% | 0.95 |  | 2.112 | 2.8.0 | A+ | -0.04 | 0 | 0.043 | 0.057 | 0.06 | 1.05 | 0.933 | 1.405 | POSITIVO | CORRETTA |  | R2 | REALE-MISURA2
R3 | REALE | R3 | 100.1 | 3.29 | 65.8% | 0.96 |  | 2.113 | 2.8.0 | A- | 0.17 | 0 | 0.042 | 0.062 | 0.274 | 1.05 | 0.9075 | 1.388 | POSITIVO | CORRETTA |  | R3 | REALE-MISURA3
R4 | REALE | R4 | 99.9 | 3.3 | 66% | 0.97 |  | 2.114 | 2.8.0 | A+ | -0.067 | 0 | 0.041 | 0.067 | 0.041 | 1.05 | 0.8835 | 1.372 | POSITIVO | CORRETTA |  | R4 | REALE-MISURA4
R5 | REALE | R5 | 99.9 | 3.3 | 66% | 0.98 |  | 2.115 | 2.8.0 | A- | 0.083 | 0 | 0.039 | 0.074 | 0.196 | 1.05 | 0.858 | 1.356 | POSITIVO | CORRETTA |  | R5 | REALE-MISURA5
R6 | REALE | R6 | 99.9 | 3.29 | 65.8% | 0.99 |  | 2.116 | 2.8.0 | A+ | 0.08 | 0 | 0.038 | 0.081 | 0.199 | 1.05 | 0.8325 | 1.34 | POSITIVO | CORRETTA |  | R6 | REALE-MISURA6
F1 | FITTIZIO | F1 | 99.9 | 0.25 | 5% | 1 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 1.05 | 1.164 | 1.568 | POSITIVO | CORRETTA |  | F1 | FITTIZIO-RST-5%-FDP1
F2 | FITTIZIO | F2 | 99.9 | 0.25 | 5% | 0.5 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.02 | 0 | 0.067 | -0.125 | -0.038 | 1.05 | 3.777 | 3.92 | POSITIVO | CORRETTA |  | F2 | FITTIZIO-RST-5%-FDP0,5
F3 | FITTIZIO | F3 | 99.9 | 1 | 20% | 1 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.17 | 1.05 | 0.8085 | 1.325 | POSITIVO | CORRETTA |  | F3 | FITTIZIO-RST-20%-FDP1
F4 | FITTIZIO | F4 | 99.9 | 1 | 20% | 0.5 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.04 | 0 | 0.075 | -0.125 | -0.01 | 1.05 | 2.5935 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA |  | F4 | FITTIZIO-RST-20%-FDP0,5
F5 | FITTIZIO | F5 | 99.9 | 5 | 100% | 1 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.05 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.18 | 1.05 | 0.8085 | 1.325 | POSITIVO | CORRETTA |  | F5 | FITTIZIO-RST-100%-FDP1
F6 | FITTIZIO | F6 | 99.9 | 5 | 100% | 0.5 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.06 | 0 | 0.082 | -0.125 | 0.017 | 1.05 | 2.5935 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA |  | F6 | FITTIZIO-RST-100%-FDP0,5
F7 | FITTIZIO | F7 | 99.9 | 6 | 120% | 1 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 1.05 | 0.8085 | 1.325 | POSITIVO | CORRETTA |  | F7 | FITTIZIO-RST-120%-FDP1
F8 | FITTIZIO | F8 | 99.9 | 6 | 120% | 0.5 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.08 | 0 | 0.079 | -0.125 | 0.034 | 1.05 | 2.5935 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA |  | F8 | FITTIZIO-RST-120%-FDP0,5
F9 | FITTIZIO | F9 | 99.9 | 5 | 100% | 1 | L | 0 | 1.8.0 | A+ | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.22 | 1.5 | 0.8085 | 1.704 | POSITIVO | CORRETTA |  | F9 | FITTIZIO-R-100%-FDP1
F10 | [21 empty] | F10 | FITTIZIO-S-100%-FDP1
F11 | [21 empty] | F11 | FITTIZIO-T-100%-FDP1
F12 | FITTIZIO | F12 | 99.9 | 0.25 | 5% | 1 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 1.05 | 1.164 | 1.568 | POSITIVO | CORRETTA |  | F12 | FITTIZIO-RST-5%-FDP1
F13 | FITTIZIO | F13 | 99.9 | 0.25 | 5% | 0.5 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.11 | 0 | 0.067 | -0.125 | 0.052 | 1.05 | 3.777 | 3.92 | POSITIVO | CORRETTA |  | F13 | FITTIZIO-RST-5%-FDP0,5
F14 | FITTIZIO | F14 | 99.9 | 1 | 20% | 1 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.26 | 1.05 | 0.8085 | 1.325 | POSITIVO | CORRETTA |  | F14 | FITTIZIO-RST-20%-FDP1
F15 | FITTIZIO | F15 | 99.9 | 1 | 20% | 0.5 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.13 | 0 | 0.075 | -0.125 | 0.08 | 1.05 | 2.5935 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA |  | F15 | FITTIZIO-RST-20%-FDP0,5
F16 | FITTIZIO | F16 | 99.9 | 5 | 100% | 1 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.27 | 1.05 | 0.8085 | 1.325 | POSITIVO | CORRETTA |  | F16 | FITTIZIO-RST-100%-FDP1
F17 | FITTIZIO | F17 | 99.9 | 5 | 100% | 0.5 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.15 | 0 | 0.082 | -0.125 | 0.107 | 1.05 | 2.5935 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA |  | F17 | FITTIZIO-RST-100%-FDP0,5
F18 | FITTIZIO | F18 | 99.9 | 6 | 120% | 1 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.16 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.27 | 1.05 | 0.8085 | 1.325 | POSITIVO | CORRETTA |  | F18 | FITTIZIO-RST-120%-FDP1
F19 | FITTIZIO | F19 | 99.9 | 6 | 120% | 0.5 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.17 | 0 | 0.079 | -0.125 | 0.124 | 1.05 | 2.5935 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA |  | F19 | FITTIZIO-RST-120%-FDP0,5
F20 | FITTIZIO | F20 | 99.9 | 5 | 100% | 1 | L | 0 | 2.8.0 | A- | 0.18 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.31 | 1.5 | 0.8085 | 1.704 | POSITIVO | CORRETTA |  | F20 | FITTIZIO-R-100%-FDP1
F21 | [21 empty] | F21 | FITTIZIO-S-100%-FDP1
F22 | [21 empty] | F22 | FITTIZIO-T-100%-FDP1
CORRETTA
Verifica globale corretta inserzione dati

## CONTROLLO RISULTATI
ENERGHIA SRL |  |  |  |  | Verifica errore contatore-sistema di misura in campo. Energia attiva | [7 empty] | Codice: |  | Revisione | Approvato da |  | Data emissione
[13 empty] | ENE-Mod-504-02-02 |  | 8 | RQ |  | 2019-05-20
DATI GENERALI | [6 empty] | CONTATORE |  |  |  |  | 25% |  | 100% |  |  | 25% |  | 100%
RAPPORTO ISPEZIONE ELETTRONICO |  | Rapporto di ispezione ELETTRONICO |  |  |  |  | CL | C |  |  | TA-1 | η_TA (%) | ε_TA (crad) | η_TA (%) | ε_TA (crad) | TV-1 | η_TV (%) | ε_TV (crad) | η_TV (%) | ε_TV (crad)
ISPEZIONE FISCALE.? |  | SI |  |  |  |  | IN-CONT | 5 |  |  | 5% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01 | 80% | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13
ISPEZ CON ESITO POSITIVO? |  | SI |  |  |  |  | IMIN | 0.05 |  |  | 20% | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02 | 100% | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14
TIPO ISPEZIONE? |  | VERIFICA PERIODICA |  |  |  |  | IN-SIST | 5 |  |  | 100% | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03 | 120% | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15
ESITO MANOMISSIONE DATI |  | Rapporto di ispezione in fase di redazione |  |  |  |  | IN-SIST-REALE | 5 |  |  | 120% | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
[7 empty] | IN-SIST-FITTIZIO | 5 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
CONTROLLO COMPILAZIONE RAPPORTO ISPEZIONE DI OPEE |  | PRESENZA ERRORI OPEE: Non firmare rapporto ispezione | [8 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
TRASFORMATORI MISURA
CONTROLLO COMPILAZIONE RAPPORTO ISPEZIONE DI OPE |  | MANCA FIRMA ARQ: Non elaborare rapporto ispezione | [5 empty] | TA | TV |  | TA-2 | η_TA (%) | ε_TA (crad) | η_TA (%) | ε_TA (crad) | TV-2 | η_TV (%) | ε_TV (crad) | η_TV (%) | ε_TV (crad)
[7 empty] | NUM. | 3 | 3 |  | 5% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01 | 80% | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13
INS DATI PROVE OK? |  | OK |  |  |  |  | CLASSE | 0,5S | 0,2 |  | 20% | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02 | 100% | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14
INSERZIONE SISTEMA DI MISURA |  | SEMIDIRETTA/INDIRETTA |  |  |  |  | RAPP. | 150 / 5 | 20000 / 100 |  | 100% | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03 | 120% | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15
ESISTENZA CERT TA/TV? |  | SI |  |  |  |  | PR. NOM | 5 VA | 3 VA |  | 120% | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
MISURA ERRORE A CARICO REALE |  | SECONDARIO |  |  |  |  | PR_T1 | 1,56 VA | 0,98 VA |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
MISURA ERRORE A CARICO FITTIZIO |  | SECONDARIO |  |  |  |  | PR_T2 | 1,62 VA | 0,96 VA |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
TEMPERATURA DI PROVA °C |  | 17.6 |  |  |  |  | PR_T3 | 1,61 VA | 0,97 VA
TIPO SISTEMA DI MISURA |  | 4FILI |  |  |  |  | PREST MIS. | Da cert. preced. | Da cert. preced. |  | TA-3 | η_TA (%) | ε_TA (crad) | η_TA (%) | ε_TA (crad) | TV-3 | η_TV (%) | ε_TV (crad) | η_TV (%) | ε_TV (crad)
[7 empty] | % PR_T1 | 31.2% | 32.67% |  | 5% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01 | 80% | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13
[7 empty] | % PR_T2 | 32.4% | 32% |  | 20% | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02 | 100% | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14
[7 empty] | % PR_T3 | 32.2% | 32.33% |  | 100% | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03 | 120% | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15
[11 empty] | 120% | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
| DATI PER PRESTAZ | [9 empty] | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
| TA-1 | TA-2 | TA-3 | TV-1 | TV-2 | TV-3 | CONNESS. VOLTM |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
Corrente circol | A | A | A | A | A | A | Ass. p/q | W | War
Caduta di tens | V | V | V | V | V | V | TV-1 | TV-2 | TV-3
Tratto1 mm2/m | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Tratto2 mm2/m | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Tratto3 mm2/m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | [9 empty] | MATRICOLA CONTATORE
Tratto4 mm2/m | / | / | / | / | / | / | / | / | /
97005555
PROVE A CARICO REALE | [6 empty] | CARICO FITTIZIO |  | 1.8.0 |  | A+ |  | CARICO FITTIZIO |  | 2.8.0 |  | A- |  | DATA VERIFICA
V-F-N 57,73 / 57,78 / 57,71 |  |  | -0.1% | -0.11% | -0.12% |  |  |  | VR: 57,7 | VS: 57,7 | VT: 57,7 |  |  |  | VR: 57,7 | VS: 57,7 | VT: 57,7 |  | 2020-07-29
I 2,51 / 2,52 / 2,53 |  |  | 0,94 | A- / 2.8.0 | 2,111kW |  | TRIF 0,25 A cos 1 |  | 0.01% | 0.01% | 0.01% |  | TRIF 0,25 A cos 1 |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% |  | DATA REDAZ CERT
V-F-N 57,6 / 57,69 / 57,78 |  |  | -0.13% | -0.14% | 0.15% |  | TRIF 0,25 A cos 0,5 |  | 0.02% | 0.02% | 0.02% |  | TRIF 0,25 A cos 0,5 |  | 0.11% | 0.11% | 0.11% |  | 20/07/2020
I 3,27 / 3,341 / 3,275 |  |  | 0,95 | A+ / 2.8.0 | 2,112kW |  | TRIF 1 A cos 1 |  | 0.03% | 0.03% | 0.03% |  | TRIF 1 A cos 1 |  | 0.12% | 0.12% | 0.12% |  | DATA EMISS. CERT
V-F-N 57,85 / 57,77 / 57,81 |  |  | 0.16% | 0.17% | 0.18% |  | TRIF 1 A cos 0,5 |  | 0.04% | 0.04% | 0.04% |  | TRIF 1 A cos 0,5 |  | 0.13% | 0.13% | 0.13%
I 3,276 / 3,336 / 3,27 |  |  | 0,96 | A- / 2.8.0 | 2,113kW |  | TRIF 5 A cos 1 |  | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  | TRIF 5 A cos 1 |  | 0.14% | 0.14% | 0.14% |  | N. CERTIFICATO
V-F-N 57,7 / 57,7 / 57,77 |  |  | -0.19% | 0.2% | -0.21% |  | TRIF 5 A cos 0,5 |  | 0.06% | 0.06% | 0.06% |  | TRIF 5 A cos 0,5 |  | 0.15% | 0.15% | 0.15% |  | CP200077
I 3,286 / 3,332 / 3,269 |  |  | 0,97 | A+ / 2.8.0 | 2,114kW |  | TRIF 6 A cos 1 |  | 0.07% | 0.07% | 0.07% |  | TRIF 6 A cos 1 |  | 0.16% | 0.16% | 0.16% |  | N. VERIFICA
V-F-N 57,7 / 57,7 / 57,77 |  |  | -0.22% | 0.23% | 0.24% |  | TRIF 6 A cos 0,5 |  | 0.08% | 0.08% | 0.08% |  | TRIF 6 A cos 0,5 |  | 0.17% | 0.17% | 0.17% |  | 8601
I 3,286 / 3,332 / 3,269 |  |  | 0,98 | A- / 2.8.0 | 2,115kW |  | MON-R 5 A cos 1 |  | 0.09% | 0.09% | 0.09% |  | MON-R 5 A cos 1 |  | 0.18% | 0.18% | 0.18% |  | COD. ORDINE
V-F-N 57,74 / 57,73 / 57,71 |  |  | 0.25% | 0.26% | -0.27% |  | MON-S A cos 1 | [5 empty] | MON-S A cos 1 | [5 empty] | ORD2003061B
I 3,272 / 3,343 / 3,263 |  |  | 0,99 | A+ / 2.8.0 | 2,116kW |  | MON-T A cos 1 | [5 empty] | MON-T A cos 1
RISULTATI-PROVE CARICO REALE
PROVA | Tens F-F | Corrente | FDP | C/L | COD. | ERR_MIS | ERR_CONN | ERR_TA | ERR_TV | ERR_COMPL | MPE_cont | MPE_trasf | MPE_sist | ESITO | COMPILAZ
| V | A |  |  |  | % | % | % | % | % | % | % | %
R1 | 99.9 | 2.52 | 0.94 |  | 2.8.0 | -0.11 | 0 | 0.045 | 0.053 | -0.012 | 1.05 | 0.9585 | 1.422 | POSITIVO | CORRETTA
R2 | 99.9 | 3.3 | 0.95 |  | 2.8.0 | -0.04 | 0 | 0.043 | 0.057 | 0.06 | 1.05 | 0.933 | 1.405 | POSITIVO | CORRETTA
R3 | 100.1 | 3.29 | 0.96 |  | 2.8.0 | 0.17 | 0 | 0.042 | 0.062 | 0.274 | 1.05 | 0.9075 | 1.388 | POSITIVO | CORRETTA
R4 | 99.9 | 3.3 | 0.97 |  | 2.8.0 | -0.067 | 0 | 0.041 | 0.067 | 0.041 | 1.05 | 0.8835 | 1.372 | POSITIVO | CORRETTA
R5 | 99.9 | 3.3 | 0.98 |  | 2.8.0 | 0.083 | 0 | 0.039 | 0.074 | 0.196 | 1.05 | 0.858 | 1.356 | POSITIVO | CORRETTA
R6 | 99.9 | 3.29 | 0.99 |  | 2.8.0 | 0.08 | 0 | 0.038 | 0.081 | 0.199 | 1.05 | 0.8325 | 1.34 | POSITIVO | CORRETTA
RISULTATI-PROVE CARICO FITTIZIO
COD. LETTURA | CARICO | CORRENTE | FASI | COD. | ERR_MIS_FDP1 |  | ERR_CONN | ERR_TA |  | ERR_TV |  | ERR_COMPL |  | MPE_cont | MPE_trasf |  | MPE_sist |  | ESITO | COMPILAZ
[5 empty] | FDP1 | FDP0,5L |  | FDP1 | FDP0,5L | FDP1 | FDP0,5L | FDP1 | FDP0,5L |  | FDP1 | FDP0,5L | FDP1 | FDP0,5L
F1-F2 | 5% | 0.25 | L1-L2-L3 | 1.8.0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.067 | 0.1 | -0.125 | 0.16 | -0.038 | 1.05 | 1.164 | 3.777 | 1.568 | 3.92 | POSITIVO | CORRETTA
F3-F4 | 20% | 1 | L1-L2-L3 | 1.8.0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | -0.125 | 0.17 | -0.01 | 1.05 | 0.8085 | 2.5935 | 1.325 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA
F5-F6 | 100% | 5 | L1-L2-L3 | 1.8.0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.082 | 0.1 | -0.125 | 0.18 | 0.017 | 1.05 | 0.8085 | 2.5935 | 1.325 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA
F7-F8 | 120% | 6 | L1-L2-L3 | 1.8.0 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.079 | 0.1 | -0.125 | 0.18 | 0.034 | 1.05 | 0.8085 | 2.5935 | 1.325 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA
F9 | 100% | 5 | L1 | 1.8.0 | 0.09 |  | 0 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.22 | 0 | 1.5 | 0.8085 |  | 1.704 |  | POSITIVO | CORRETTA
ERRORE | 0% | 0 | L2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ERRORE | 0% | 0 | L3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
F12-F13 | 5% | 0.25 | L1-L2-L3 | 2.8.0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0.05 | 0.067 | 0.1 | -0.125 | 0.25 | 0.052 | 1.05 | 1.164 | 3.777 | 1.568 | 3.92 | POSITIVO | CORRETTA
F14-F15 | 20% | 1 | L1-L2-L3 | 2.8.0 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | -0.125 | 0.26 | 0.08 | 1.05 | 0.8085 | 2.5935 | 1.325 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA
F16-F17 | 100% | 5 | L1-L2-L3 | 2.8.0 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0.03 | 0.082 | 0.1 | -0.125 | 0.27 | 0.107 | 1.05 | 0.8085 | 2.5935 | 1.325 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA
F18-F19 | 120% | 6 | L1-L2-L3 | 2.8.0 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.079 | 0.1 | -0.125 | 0.27 | 0.124 | 1.05 | 0.8085 | 2.5935 | 1.325 | 2.798 | POSITIVO | CORRETTA
F20 | 100% | 5 | L1 | 2.8.0 | 0.18 |  | 0 | 0 |  | 0.1 |  | 0.31 |  | 1.5 | 0.8085 |  | 1.704 |  | POSITIVO | CORRETTA
ERRORE | 0% | 0 | L2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
ERRORE | 0% | 0 | L3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
MATRICOLA CONTATORE
97005555
DATA VERIFICA
2020-07-29
DATA REDAZ CERT
20/07/2020
DATA EMISS. CERT
N. CERTIFICATO
CP200077
N. VERIFICA
8601
COD. ORDINE
ORD2003061B

## MODELLO DOGANE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Denominazione Laboratorio |  |  |  |  | ENERGHIA S.r.l.
10 | Estremi autorizzazione |  |  |  |  | Direzione regionale per la Lombardia – AGT Prot. 46515 del 29/09/2005
11
12 | RAPPORTO DI VERIFICA FISCALE IN CAMPO
13
14
15 | N° | CP200077 |  |  |  | del | 2020-07-29 |  |  | valido sino a |  | 45136
16
17
18 | Orario inizio operazioni: |  |  |  | 8:53
19
20 | DATI SPECIFICI ESERCENTE ED IMPIANTO:
21
22 | Codice accisa: |  |  |  | BSE03161F | [9 empty] | Cod. Fiscale |  | -
23 | Esercente officina: |  |  |  | PINCO PALLINO S.R.L.
24 | Ubicazione impianto: |  |  |  | VIA BRESCIA, 128 - CREMONA (CR)
25 | Indirizzo sede legale: |  |  |  | VIA VALCAMONICA, 10/A - BRESCIA (BS)
26 | Luogo della Verifica: |  |  |  | NICCHIA POSTA IN PARETE CENTRALE TERMICA
27 | Servizio / Posizione: |  |  |  | PRODUZIONE COGENERATORE MASTER - MATRICOLA 3086
28 | Tipo di Verifica: |  |  |  | Verifica periodica
29 | Connessione: |  |  |  | MT | [9 empty] | Tensione imp. |  | 20 kV
30
31 | COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MISURA SOTTOPOSTO A VERIFICA
32
33 | Contatore di energia attiva |  | Matricola: |  | 97005555 |  |  |  | Classe attiva: |  |  | C |  |  | Tensione: |  | 3x58/100…240/415
34 |  |  | Marca: |  | LANDIS+GYR |  |  |  | Tipo inserzione: |  |  | STATICO 3F 4W |  |  | Corrente: |  | 0,05-5(10)
35 |  |  | Modello: |  | ZMD405CR44.0007 S3a B32 |  |  |  | Frequenza: |  |  | 50 |  |  | K contatore: |  | 1
36 |  |  | MID: |  | CE M20 1259 |  |  |  | L'integratore ha: |  |  | 6 |  |  | interi e |  | 2 |  | decimali
37 |  |  | Cost. integr. del contatore | [8 empty] | 10000 impulsi/kWh
38 |  |  | Costante di lettura dell'intero gruppo di misura k= | [8 empty] | 1
39
40 | Trasformatori amperometrici (TA) |  | Marca: |  | S.A.EL. | [5 empty] | Trasformatori voltmetrici (TV) |  | Marca: |  | REVALCO
41 |  |  | Modello: |  | TCO80 | [7 empty] | Modello: |  | TT10
42 |  |  | Rapporto: |  | 150 / 5 | [7 empty] | Rapporto: |  | 20000 / 100
43 |  |  | Classe: |  | 0,5S | [7 empty] | Classe: |  | 0,2
44 |  |  | Frequenza: |  | 50 | [7 empty] | Frequenza: |  | 50
45 |  |  | Prest. (VA) |  | 5 | [7 empty] | Prest. (VA) |  | 3
46 |  |  | N° Matr. |  | 111111 | [7 empty] | N° Matr. |  | 444444
47 |  |  | N° Matr. |  | 222222 | [7 empty] | N° Matr. |  | 555555
48 |  |  | N° Matr. |  | 333333 | [7 empty] | N° Matr. |  | 666666
49
50 | Operazione | [11 empty] | Eseguita |  | Esito |  | NOTA
51 | Verifica della corretta inserzione e del corretto funzionamento | [11 empty] | Si |  | Positivo |  | NOTA1
52 | Controllo del coefficiente di conversione nominale complessivo del sistema (K) | [11 empty] | No |  | Non eseguita |  | NOTA2
53 | Controllo della corretta integrazione del numeratore | [11 empty] | Si |  | Negativo |  | NOTA3
54
55 | TARATURA A CARICO REALE | [5 empty] | Eseguita su: |  |  |  | Sistema di misura |  |  |  |  | X | Contatore di energia
56
57 | Contatore campione utilizzato marca: | [5 empty] | APPLIED PRECISION |  |  |  | modello: |  | WS2320A |  | n° di serie: |  | 1352010366
58 | Certificato di taratura LAT numero: | [5 empty] | CC30022/19 |  |  |  | del: |  | 2019-09-18 |  | emesso da: |  | APPLIED PRECISION LTD
59
60 | Valore Registri |  |  |  | Totalizzatore |  |  |  | Totalizzatori fasce
61 | Tipo di registro: |  |  |  | 1.8.0 |  | 2.8.0 |  | 3.8.0 |  | 5.8.0 |  | 6.8.0 |  | 7.8.0 |  | 8.8.0 |  | kWh
62 | Lettura iniziale: |  |  |  | 000001,20 |  | 000002,30 |  | 111111,12 |  | 222222,12 |  | 333333,12 |  | 444444,12 |  | 555555,12 |  | 666666,12
63 | Lettura finale: |  |  |  | 000001,30 |  | 000002,40 |  | 111111,13 |  | 222222,13 |  | 333333,13 |  | 444444,13 |  | 555555,13 |  | 666666,13
64
65 | TARATURA A CARICO FITTIZIO | [5 empty] | Eseguita su: |  |  |  | Sistema di misura |  |  |  |  | X | Contatore di energia
66
67 | Valore Registri |  |  |  | Totalizzatore |  |  |  | Totalizzatori fasce
68 | Tipo di registro: |  |  |  | 1.8.0 |  | 2.8.0 |  | 3.8.0 |  | 5.8.0 |  | 6.8.0 |  | 7.8.0 |  | 8.8.0 |  | kWh
69 | Lettura iniziale: |  |  |  | 000001,40 |  | 000002,50 |  | 111111,14 |  | 222222,14 |  | 333333,14 |  | 444444,14 |  | 555555,14 |  | 666666,14
70 | Lettura finale: |  |  |  | 000001,50 |  | 000002,60 |  | 111111,15 |  | 222222,15 |  | 333333,15 |  | 444444,15 |  | 555555,15 |  | 666666,15
71
72 | ERRORI DEL SISTEMA DI MISURA
73
74 | Tensione di misura |  |  |  | R: | 100 |  |  | S: | 100 |  |  | T: | 100
75
76 | L'errore globale è stato |  |  |  | NON ESEGUIBILE
77
78 | CARICO REALE | [7 empty] | ERRORE (%) |  |  |  | ERRORE GLOBALE (%) |  |  |  | LIMITE |  | ora inizio verifica:
79 | n° |  | In % |  | fdp |  | kW |  | A+ |  | A- |  | A+ |  | A- |  | errore %
80 | 1 |  | 50,4% |  | 0,94- |  | 2,11 |  |  |  | -0,11 | [5 empty] | 1,05 |  | 2020-07-29
81 | 2 |  | 66,0% |  | 0,95- |  | 2,11 |  | -0,04 | [7 empty] | 1,05 |  | 9:49
82 | 3 |  | 65,8% |  | 0,96- |  | 2,11 |  |  |  | +0,17 | [5 empty] | 1,05 |  | ora fine verifica:
83 | 4 |  | 66,0% |  | 0,97- |  | 2,11 |  | -0,07 | [7 empty] | 1,05
84 | 5 |  | 66,0% |  | 0,98- |  | 2,12 |  |  |  | +0,08 | [5 empty] | 1,05 |  | 2020-07-29
85 | 6 |  | 65,8% |  | 0,99- |  | 2,12 |  | +0,08 | [7 empty] | 1,05 |  | 10:15
86
87 | Tensione di misura |  |  |  | R: | 99.9 |  |  | S: | 99.9 |  |  | T: | 99.9
88
89 | Fornita da: |  |  |  | RETE | [5 empty] | L'errore globale è stato |  |  |  | CALCOLATO
90
91 | CARICO FITTIZIO | [7 empty] | ERRORE (%) |  |  |  | ERRORE GLOBALE (%) |  |  |  | LIMITE |  | ora inizio verifica:
92 | n° |  | fasi |  | In % |  | fdp |  | A+ |  | A- |  | A+ |  | A- |  | errore %
93 | 1 |  | R-S-T |  | 5,0% |  | 1,00-L |  | +0,01 |  | +0,10 |  | +0,16 |  | +0,25 |  | 1,57 |  | 2020-07-29
94 | 2 |  | R-S-T |  | 5,0% |  | 0,50-L |  | +0,02 |  | +0,11 |  | -0,04 |  | +0,05 |  | 3,92 |  | 10:16
95 | 3 |  | R-S-T |  | 20,0% |  | 1,00-L |  | +0,03 |  | +0,12 |  | +0,17 |  | +0,26 |  | 1,33
96 | 4 |  | R-S-T |  | 20,0% |  | 0,50-L |  | +0,04 |  | +0,13 |  | -0,01 |  | +0,08 |  | 2,80
97 | 5 |  | R-S-T |  | 100,0% |  | 1,00-L |  | +0,05 |  | +0,14 |  | +0,18 |  | +0,27 |  | 1,33
98 | 6 |  | R-S-T |  | 100,0% |  | 0,50-L |  | +0,06 |  | +0,15 |  | +0,02 |  | +0,11 |  | 2,80
99 | 7 |  | R-S-T |  | 120,0% |  | 1,00-L |  | +0,07 |  | +0,16 |  | +0,18 |  | +0,27 |  | 1,33
100 | 8 |  | R-S-T |  | 120,0% |  | 0,50-L |  | +0,08 |  | +0,17 |  | +0,03 |  | +0,12 |  | 2,80 |  | ora fine verifica:
101 | 9 |  | -R- |  | 100,0% |  | 1,00-L |  | +0,09 |  | +0,18 |  | +0,22 |  | +0,31 |  | 1,70
| 10 |  | -S- | [15 empty] | 2020-07-29
| 11 |  | -T- | [15 empty] | 10:30
102
103 | SUGGELLI RISCONTRATI E MOVIMENTATI
104
105 | N° | Suggelli |  |  |  | Appl. - Pres. - Rimossi |  | Posizionamento e/o Descrizione
106 | 1 | ENERGHIA BS1 |  |  |  | Applicato |  | CALOTTA CONTATOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWSCDRFRGTGRTHRTHTRHRETH
107 | 2 | ENERGHIA BS2 |  |  |  | Rimosso |  | VANO BATTERIA CONTATORE
108 | 3 | ENERGHIA BS3 |  |  |  | Presente |  | GRUPPO OTTICO CONTATORE
109 | 4 | ENERGHIA BS4 |  |  |  | Applicato |  | SPORTELLO CONTATORE ACCESSO TASTO PROGRAMMAZIONE
110 | 5 | ENERGHIA BS5 |  |  |  | Rimosso |  | COPRIMORSETTI CONTATORE
111 | 6 | ENERGHIA BS6 |  |  |  | Presente |  | MORSETTIERA DI PROVA
112 | 7 | ENERGHIA BS7 |  |  |  | Applicato |  | COPRIMORSETTI TA-FASE R
113 | 8 | ENERGHIA BS8 |  |  |  | Rimosso |  | COPRIMORSETTI TA-FASE S
114 | 9 | ENERGHIA BS9 |  |  |  | Presente |  | COPRIMORSETTI TA-FASE T
115 | 10 | ENERGHIA BS10 |  |  |  | Applicato |  | PLEXIGLASS ACCESSO A TA, TV E PRESE VOLTMETRICHE
116
117 | Orario fine operazioni: |  |  |  | 10:50
118
119 | NOTA |  | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
120 |  |  | -
121 |  |  | -
122 |  |  | -
123 |  |  | -
124 |  |  | I controlli e le prove effettuati sull'impianto sono stati condotti in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 2 della circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 23/D del 29 dicembre 2015 (Prot. 145251 R.U./DCAFC 6°)
125
126 | Nome del Tecnico Verificatore: | [14 empty] | Il Responsabile del Centro
127 | Pozzi Cristiano | [14 empty] | Medaglia Mauro
128

## EXPORT DATA RVFC
SEZIONE DEL CERTIFICATO | DESCRIZIONE CAMPO RIPORTATO NEL CERTIFICATO | DESCRIZIONE CAMPO | VALORE CAMPO RIPORTATO NEL CERTIFICATO | FORMATO PREVISTO PER XML | EVENTUALI AZIONI SUL FILE DA PARTE DI ENERGHIA O ALL'ATTENZIONE DI ANDREA | CODIFICA CERTIFICATO
LABORATORIO | C.F. o Partita IVA laboratorio | C.F. ENERGHIA | 02270450980 | Alfanumerico 11 o 16 caratteri | Dato da compilare ogni volta manualmente nel presente foglio o creare riferimento in foglio sorgente | C2
LABORATORIO | ID laboratorio | ID ENERGHIA PER DOGANA | 4 | Numerico intero, minimo 1, massimo 3 caratteri | Dato da compilare ogni volta manualmente nel presente foglio o creare riferimento in foglio sorgente
VERIFICA | N° | NUMERO INTERNO CERTIFICATO | CP200077 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 15 caratteri
VERIFICA | del | DATA DELLA VERIFICA | 2020-07-29 | Data: aaaa-mm-gg
VERIFICA C2 | valido sino a | SCADENZA CERTIFICATO | 2023-07-29 | Data: aaaa-mm-gg
VERIFICA C2 | Orario inizio operazioni: | ORA ASSOLUTA INIZIO ISPEZIONE | 8:53 | Ora: hh:mm:ss
VERIFICA C2 | Orario fine operazioni: | ORA ASSOLUTA FINE ISPEZIONE | 10:50 | Ora: hh:mm:ss
VERIFICA C2 | Luogo della Verifica: | POSIZIONE CONTATORE | NICCHIA POSTA IN PARETE CENTRALE TERMICA | Alfanumerico, minimo 1, massimo 200 caratteri
VERIFICA C2 | Servizio / Posizione: | TIPOLOGIA ENERGIA MISURATA | PRODUZIONE COGENERATORE MASTER - MATRICOLA 3086 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 50 caratteri
VERIFICA C2 | Tipo di Verifica: | TIPOLOGIA ISPEZIONE | 2 | Valori previsti: 1= Prima Verifica 2= Verifica Periodica 3= Verifica Straordinaria
VERIFICA C2 | Connessione: | TENSIONE CONNESSIONE RETE | MT | Valori previsti: AT MT BT
VERIFICA C2 | Tensione imp. | TENSIONE IMPIANTO | 20 kV | Alfanumerico, minimo 1, massimo 6 caratteri | OPEE ricordare di scrivere nel "campo tensione nominale primaria da misurare" tensioni in media/alta/altissima in kV anziché in V
RICHIEDENTE | Codice accisa: | CODICE ACCISA | BSE03161F | Alfanumerico, se valorizzato obbligo 9 caratteri | OPEE ricordare di scrivere il codice accisa omettendo "IT00"
RICHIEDENTE | Cod. Fiscale | C.F. DITTA CLIENTE | 02347590982 | Alfanumerico, minimo 11, massimo 16 caratteri | Cristiano creare sorgente. Dato da compilare sempre e comunque a prescindere che si abbia a disposizione o meno il codice accisa.
RICHIEDENTE | Ubicazione impianto: | VIA, VIALE, PIAZZA | VIA BRESCIA | Alfanumerico, minimo 1, massimo 100 caratteri. Se non presente codice accisa il presente campo è da compilare | Cristiano creare sorgente. Dato da compilare sempre e comunque a prescindere che si abbia a disposizione o meno il codice accisa.
RICHIEDENTE | Civico: | CIVICO | 128 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 10 caratteri. Se non presente codice accisa il presente campo è da compilare | Cristiano creare sorgente. Dato da compilare sempre e comunque a prescindere che si abbia a disposizione o meno il codice accisa.
RICHIEDENTE | Provincia: | SIGLA PROVINCIA | CR | Alfanumerico 2 caratteri. Se non presente codice accisa il presente campo è da compilare | Cristiano creare sorgente. Dato da compilare sempre e comunque a prescindere che si abbia a disposizione o meno il codice accisa.
RICHIEDENTE | Comune: | CODICE CATASTALE COMUNE | D150 | Inserire solo codice catastale del comune. Se non presente codice accisa il presente campo è da compilare | Cristiano creare sorgente. Dato da compilare sempre e comunque a prescindere che si abbia a disposizione o meno il codice accisa.
RICHIEDENTE | C.A.P.: | C.A.P. | 26100 | Numerico intero 5 caratteri. Se non presente codice accisa il presente campo è da compilare | Cristiano creare sorgente. Dato da compilare sempre e comunque a prescindere che si abbia a disposizione o meno il codice accisa.
CONTATORE | Matricola: | MATRICOLA CONTATORE | 97005555 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 30 caratteri
CONTATORE | Marca: | MARCA CONTATORE | LANDIS+GYR | Alfanumerico, minimo 1, massimo 50 caratteri
CONTATORE | Modello: | MODELLO CONTATORE | ZMD405CR44.0007 S3a B32 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 50 caratteri
CONTATORE | MID: | MID CONTATORE | CE M20 1259 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 25 caratteri
CONTATORE | Cost. integr. del contatore | COSTANTE INTEGRAZIONE CONTATORE | 10000 impulsi/kWh | Alfanumerico, minimo 1, massimo 20 caratteri | Cristiano eliminare spazi in eccesso tra 10000 e impulsi kWh
CONTATORE | U.M. costante intero gruppo: | U.M. COSTANTE INTERO GRUPPO | kWh | Alfanumerico, minimo 1, massimo 10 caratteri | Cristiano creare sorgente
CONTATORE | Classe attiva: | CLASSE ATTIVA CONTATORE | C | Alfanumerico, minimo 1, massimo 5 caratteri
CONTATORE | Tipo inserzione: | TIPO INSERZIONE CONTATORE | Indiretta | Valori previsti: Diretta Semidiretta Indiretta | Cristiano modificare foglio sorgente in base a nuove richieste (rispettare maiuscole e minuscole)
CONTATORE | U.M. frequenza: | U.M. FREQUENZA | Hz | Hz | Cristiano creare campo Hz o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
CONTATORE | Frequenza: | FREQUENZA CONTATORE | 50 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 12 caratteri
CONTATORE | U.M. tensione: | U.M. TENSIONE | V | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
CONTATORE | Tensione: | RANGE TENSIONE CONTATORE | 3x58/100-240/415 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 50 caratteri | OPEE non inserire unità di misura e non inserire "…" ma "-" tra le tensioni.
CONTATORE | U.M. corrente: | U.M. CORRENTE | A | A | Cristiano creare campo A o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
CONTATORE | Corrente: | RANGE CORRENTE CONTATORE | 0,05-5(10) | Alfanumerico, minimo 1, massimo 25 caratteri | OPEE non inserire unità di misura.
CONTATORE | K contatore: | K SOLO CONTATORE O NUMERATORE PER PROGRAMMATO | 1 | Numerico intero, minimo 1, massimo 10 caratteri
CONTATORE | K contatore denominatore: | K DENOMINATORE PER PROGRAMMATO | 6000 | Numerico intero, minimo 0, massimo 10 caratteri | Cristiano creare campo K contatore denominatore o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
CONTATORE | L'integratore ha: | INTERI NUMERATORE CONTATORE | 6 | Numerico intero, minimo 0, massimo 10 caratteri
CONTATORE | decimali | DECIMALI NUMERATORE CONTATORE | 2 | Numerico intero, minimo 0, massimo 5 caratteri
CONTATORE | Costante di lettura dell'intero gruppo di misura k= | K GRUPPO | 1 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali
AMPEROMETRICO | Marca: | MARCA TA | S.A.EL. | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
AMPEROMETRICO | Modello: | MODELLO TA | TCO80 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
AMPEROMETRICO | Rapporto: | RAPPORTO NUMERATORE TA | 150 | Numerico intero, minimo 0, massimo 10 caratteri | Cristiano creare cella esclusiva per numeratore rapporto TA
AMPEROMETRICO | Rapporto denominatore: | RAPPORTO DENOMINATORE TA | 5 | Numerico intero, minimo 0, massimo 10 caratteri | Cristiano creare cella esclusiva per denominatore rapporto TA
AMPEROMETRICO | Classe: | CLASSE TA | 0,5S | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
AMPEROMETRICO | Prest. (VA) | PRESTAZIONE TA | 5 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
AMPEROMETRICO | U.M. frequenza TA: | U.M. FREQUENZA TA | Hz | Hz | Cristiano creare campo Hz o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
AMPEROMETRICO | Frequenza: | FREQUENZA TA | 50 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 12 caratteri
AMPEROMETRICO | N° Matr. | MATRICOLA TA R | 111111 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 30 caratteri
AMPEROMETRICO | N° Matr. | MATRICOLA TA S | 222222 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 30 caratteri
AMPEROMETRICO | N° Matr. | MATRICOLA TA T | 333333 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 30 caratteri
VOLTMETRICO | Marca: | MARCA TV | REVALCO | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
VOLTMETRICO | Modello: | MODELLO TV | TT10 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
VOLTMETRICO | Rapporto: | RAPPORTO NUMERATORE TV | 20000 | Numerico intero, minimo 0, massimo 10 caratteri | Cristiano creare cella esclusiva per numeratore rapporto TV
VOLTMETRICO | rad3 rapporto: | rad3 RAPPORTO NUMERATORE TV | 1.732 | 1.732 | Cristiano creare cella esclusiva per rad3 numeratore rapporto TV o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio se necessario.
VOLTMETRICO | Rapporto denominatore: | RAPPORTO DENOMINATORE TV | 100 | Numerico intero, minimo 0, massimo 10 caratteri | Cristiano creare cella esclusiva per denominatore rapporto TV
VOLTMETRICO | rad3 rapporto denominatore: | rad3 RAPPORTO DENOMINATORETV | 1.732 | 1.732 | Cristiano creare cella esclusiva per rad3 denominatore rapporto TV o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio se necessario.
VOLTMETRICO | Classe: | CLASSE TV | 0,2 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
VOLTMETRICO | Prest. (VA) | PRESTAZIONE TV | 3 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
VOLTMETRICO | U.M. frequenza TV: | U.M. FREQUENZA TV | Hz | Hz | Cristiano creare campo Hz o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
VOLTMETRICO | Frequenza: | FREQUENZA TV | 50 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 12 caratteri
VOLTMETRICO | N° Matr. | MATRICOLA TV 1 | 444444 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 30 caratteri
VOLTMETRICO | N° Matr. | MATRICOLA TV 2 |  | Alfanumerico, minimo 0, massimo 30 caratteri
VOLTMETRICO | N° Matr. | MATRICOLA TV 3 | 666666 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 30 caratteri
VERIFICA INSERZIONE | Verifica della corretta inserzione e del corretto funzionamento | VERIFICA INSERZIONE ESGUITA O MENO | 1 | Valori previsti: 0= No 1= Si 2= Non eseguibile | Modificare testo come da richieste Dogana
VERIFICA INSERZIONE | Come sopra: | ESITO VERIFICA INSERZIONE | 1 | Valori previsti: 0= Negativo 1= Positivo 2= Non eseguita
VERIFICA INSERZIONE | Come sopra: | NOTA VERIFICA INSERZIONE | NOTA1 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 5 caratteri
CONTROLLO CONVERSIONE | Controllo del coefficiente di conversione nominale complessivo del sistema (K) | CONTROLLO CONVERSIONE ESEGUITO O MENO | 0 | Valori previsti: 0= No 1= Si 2= Non eseguibile | Modificare testo come da richieste Dogana
CONTROLLO CONVERSIONE | Come sopra: | ESITO CONTROLLO CONVERSIONE | 2 | Valori previsti: 0= Negativo 1= Positivo 2= Non eseguita
CONTROLLO CONVERSIONE | Come sopra: | NOTA CONTROLLO CONVERSIONE | NOTA2 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 5 caratteri
CONTROLLO INTEGRAZIONE | Controllo della corretta integrazione del numeratore | CONTROLLO INTEGRAZIONE ESEGUITO O MENO | 1 | Valori previsti: 0= No 1= Si 2= Non eseguibile | Modificare testo come da richieste Dogana
CONTROLLO INTEGRAZIONE | Come sopra: | ESITO CONTROLLO INTEGRAZIONE | 0 | Valori previsti: 0= Negativo 1= Positivo 2= Non eseguita
CONTROLLO INTEGRAZIONE | Come sopra: | NOTA CONTROLLO INTEGRAZIONE | NOTA3 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 5 caratteri
TARATURA CARICO REALE | Eseguita su: | ISPEZIONE REALE ESEGUITA SU CONTATORE/SISTEMA | 1 | Valori previsti: 1= Contatore 2= Contatore e TA 3= Contatore e TA e TV 4= Contatore e TV | Cristiano creare condizione se….
CAMPIONE | Contatore campione utilizzato marca: | MARCA STRUMENTO | APPLIED PRECISION | Alfanumerico, minimo 1, massimo 50 caratteri
CAMPIONE | modello: | MODELLO STRUMENTO | WS2320A | Alfanumerico, minimo 1, massimo 50 caratteri
CAMPIONE | n° di serie: | MATRICOLA STRUMENTO | 1352010366 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 30 caratteri
CAMPIONE | Certificato di taratura LAT numero: | CERTIFICATO STRUMENTO | CC30022/19 | Alfanumerico, minimo 1, massimo 25 caratteri
CAMPIONE | emesso da: | ENTE EMISSORE CERTIFICATO STRUMENTO | APPLIED PRECISION LTD | Alfanumerico, minimo 1, massimo 25 caratteri
CAMPIONE | del: | DATA EMISSIONE CERTIFICATO STRUMENTO | 2019-09-18 | Data: aaaa-mm-gg
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE REALE | 1.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE REALE | 2.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE PROVA REALE | 000001,20 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE PROVA REALE | 000002,30 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE PROVA REALE | 000001,30 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE PROVA REALE | 000002,40 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE | Molteplicità blocco registro totalizzatore carico reale: | NUMERO BLOCCHI TOTALIZZATORE REALE | 2 | Numerico da 0 a 2 | Cristiano creare condizione se…. o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE REALE | 3.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE REALE | 5.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE REALE | 6.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE REALE | 7.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE REALE | 8.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE REALE | kWh | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 111111,12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 222222,12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 333333,12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 444444,12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 555555,12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 666666,12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 111111,13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 222222,13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 333333,13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 444444,13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 555555,13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA REALE | 666666,13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO REALE/TOTALIZZATORE FASCE | Molteplicità blocco registro totalizzatore fasce carico reale: | NUMERO BLOCCHI TOTALIZZATORE FASCE REALE | 6 | Numerico da 0 a 6 | Cristiano creare condizione di compilazione in automatico o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio
TARATURA CARICO FITTIZIO | Eseguita su: | ISPEZIONE FITTIZIO ESEGUITA SU CONTATORE/SISTEMA | 3 | Valori previsti: 1= Contatore 2= Contatore e TA 3= Contatore e TA e TV 4= Contatore e TV | Cristiano creare condizione se….
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FITTIZIO | 1.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FITTIZIO | 2.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE PROVA FITTIZIO | 000001,40 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE PROVA FITTIZIO | 000002,50 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE PROVA FITTIZIO | 000001,50 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE PROVA FITTIZIO | 000002,60 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE | Molteplicità blocco registro totalizzatore carico fittizio: | NUMERO BLOCCHI TOTALIZZATORE FITTIZIO | 2 | Numerico da 0 a 2 | Cristiano creare condizione se…. o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | 3.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | 5.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | 6.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | 7.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | 8.8.0 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Tipo di registro: | CODICE LETTURA TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | kWh | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 111111,14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 222222,14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 333333,14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 444444,14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 555555,14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura iniziale: | LETTURA INIZIALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 666666,14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 111111,15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 222222,15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 333333,15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 444444,15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 555555,15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Lettura finale: | LETTURA FINALE TOTALIZZATORE FASCE PROVA FITTIZIO | 666666,15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 15 caratteri
REGISTRO CARICO FITTIZIO/TOTALIZZATORE FASCE | Molteplicità blocco registro totalizzatore fasce carico fittizio: | NUMERO BLOCCHI TOTALIZZATORE FASCE FITTIZIO | 6 | Numerico da 0 a 6 | Cristiano creare condizione di compilazione in automatico o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio
TENSIONE REALE | U.M. tensione R: | U.M. TENSIONE REALE FASE R | V | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
TENSIONE REALE | Tensione di misura | TENSIONE FASE R | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 1 decimale
TENSIONE REALE | U.M. tensione S: | U.M. TENSIONE REALE FASE S | V | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
TENSIONE REALE | Tensione di misura: | TENSIONE FASE S | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 1 decimale
TENSIONE REALE | U.M. tensione T: | U.M. TENSIONE REALE FASE T | V | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
TENSIONE REALE | Tensione di misura: | TENSIONE FASE T | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 1 decimale
ERRORE REALE GLOBALE | L'errore globale è stato | TIPOLOGIA ERRORE GLOBALE CARICO REALE | non rilevabile | Valori previsti: rilevato calcolato non rilevabile | Cristiano aggiornare sorgente con campi previsti dalla Dogana rispettando il formato minuscolo come scritto.
CARICO REALE | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO REALE | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO REALE | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO REALE | 3 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO REALE | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO REALE | 4 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO REALE | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO REALE | 5 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO REALE | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO REALE | 6 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO REALE | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 50.4 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO REALE | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 66 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO REALE | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 65.8 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO REALE | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 66 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO REALE | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 66 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO REALE | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 65.8 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO REALE | fdp tipo reale | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | C | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO REALE | fdp tipo reale | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | I | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO REALE | fdp tipo reale | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | R | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO REALE | fdp tipo reale | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | I | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO REALE | fdp tipo reale | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | R | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO REALE | fdp tipo reale | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | C | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO REALE | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | 0.94 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO REALE | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | 0.95 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO REALE | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | 0.96 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO REALE | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | 0.97 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO REALE | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | 0.98 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO REALE | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO REALE | 0.99 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO REALE | kW | kW SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2,11 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | kW | kW SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2,11 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | kW | kW SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2,11 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | kW | kW SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2,11 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | kW | kW SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2,12 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | kW | kW SINGOLA PROVA CARICO REALE | 2,12 | Numerico decimale, massimo 7 interi e 2 decimali | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE | -0,04 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE | -0,07 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE | +0,08 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE | -0,11 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE | +0,17 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE | +0,08 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO REALE |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO REALE | 1,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO REALE | Molteplicità blocco carico reale: | NUMERO BLOCCHI PROVE CARICO REALE | 6 | Numerico da 0 a 6
ORARIO REALE | ora inizio verifica: | ORARI INIZIO MERA PROVA A CARICO REALE | 9:49 | Ora: hh:mm:ss
ORARIO REALE | ora fine verifica: | ORARI FINE MERA PROVA A CARICO REALE | 10:15 | Ora: hh:mm:ss
TENSIONE FITTIZIO | U.M. tensione R: | U.M. TENSIONE FITTIZIO FASE R | V | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
TENSIONE FITTIZIO | Tensione di misura | TENSIONE FASE R | 99.9 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 1 decimale
TENSIONE FITTIZIO | U.M. tensione S: | U.M. TENSIONE FITTIZIO FASE S |  | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
TENSIONE FITTIZIO | Tensione di misura: | TENSIONE FASE S |  | Numerico decimale, massimo 4 interi e 1 decimale
TENSIONE FITTIZIO | U.M. tensione T: | U.M. TENSIONE FITTIZIO FASE T | V | V | Cristiano creare campo V o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio.
TENSIONE FITTIZIO | Tensione di misura: | TENSIONE FASE T | 99.9 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 1 decimale
TENSIONE FITTIZIO | Fornita da: | ORIGINE TENSIONE PROVA CARICO FITTIZIO | Rete | Valori previsti: Rete Carico fittizio | Cristiano aggiornare sorgente con campi previsti dalla Dogana rispettando il formato minuscolo come scritto.
ERRORE GLOBALE FITTIZIO | L'errore globale è stato | TIPOLOGIA ERRORE GLOBALE CARICO FITTIZIO | calcolato | Valori previsti: rilevato calcolato non rilevabile | Cristiano aggiornare sorgente con campi previsti dalla Dogana rispettando il formato minuscolo come scritto.
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 2 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 3 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 4 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 5 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 6 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 7 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | n° | NUMERO SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 8 | Numerico da minimo 0 a massimo 1
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R-S-T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R-S-T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R-S-T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R-S-T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R-S-T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R-S-T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | -R- | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | fasi | FASI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | -T- | Alfanumerico, minimo 0, massimo 10 caratteri
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 5 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 5 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 20 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 20 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | In % | CORRENTE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 100 | Numerico decimale, massimo 4 interi e 2 decimali (max. 1000,00) | Cristiano formattare l'origine come non percentuale
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | I | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | C | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | I | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | C | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | I | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp tipo fittizio | TIPO COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | R | Valori previsti: I= induttivo C= capacitivo R= resistivo | Cristiano vedere come scorporare il tipo di cosfi dal valore o inserire manualmente ogni volta nel foglio
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 0.5 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 0.5 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 0.5 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | fdp | VALORE COSFI SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1 | Numerico decimale, massimo 1 interi e 2 decimali | Cristiano vedere come scorporare il valore dal tipo di cosfi, vedi sopra
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,01 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,02 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,03 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,04 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,06 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,07 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,09 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,10 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,11 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,12 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,13 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,14 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,15 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,16 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,18 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,16 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | -0,04 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,17 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | -0,01 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,18 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,02 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,18 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A+ | ERRORE GLOBALE A+ SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,22 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,25 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,05 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,26 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,08 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,27 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,11 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,27 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | A- | ERRORE GLOBALE A- SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | +0,31 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (anche negativo) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1,57 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 3,92 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1,33 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 2,80 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1,33 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 2,80 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1,33 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO |  | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | errore % | ERRORE LIMITE SINGOLA PROVA CARICO FITTIZIO | 1,70 | Numerico decimale, massimo 3 interi e 2 decimali (solo >=0) | Cristiano i decimali dovranno essere sempre e solo 2
CARICO FITTIZIO | Molteplicità blocco carico fittizio: | NUMERO BLOCCHI PROVE CARICO FITTIZIO | 8 | Numerico da 0 a 9 | Cristiano verificare riduzione da 11 a 9 prove, eliminare presumibilmente prove I=120% a cosfi 0,5L ed 1
ORARIO FITTIZIO | ora inizio verifica: | ORARI INIZIO MERA PROVA A CARICO FITTIZIO | 10:16 | Ora: hh:mm:ss
ORARIO FITTIZIO | ora fine verifica: | ORARI FINE MERA PROVA A CARICOFITTIZIO | 10:30 | Ora: hh:mm:ss
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 1 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 2 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 3 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 4 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 5 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 6 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 7 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 8 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 9 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 10 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 11 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 12 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 13 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 14 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | N° | NUMERAZIONE PROGRESSIVA SUGGELLI | 15 | Numerico intero, minimo 0, massimo 3 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS1 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS2 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS3 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS4 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS5 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS6 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS7 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS8 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS9 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS10 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS11 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Suggelli | MARCATURA SUGGELLO/I | ENERGHIA BS15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 50 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 1 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 3 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 2 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 1 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 3 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 2 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 1 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 3 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 2 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 1 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 1 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso | Cristiano introdurre campi suggelli da 11 a 15 rispettando maiscole minuscole
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 3 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso | Cristiano introdurre campi suggelli da 11 a 15 rispettando maiscole minuscole
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 2 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso | Cristiano introdurre campi suggelli da 11 a 15 rispettando maiscole minuscole
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 1 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso | Cristiano introdurre campi suggelli da 11 a 15 rispettando maiscole minuscole
SUGGELLI | Appl. - Pres. - Rimossi | OPERAZIONE SU SUGGELLO/I | 3 | Valori previsti: 1= Applicato 2= Presente 3= Rimosso | Cristiano introdurre campi suggelli da 11 a 15 rispettando maiscole minuscole
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | CALOTTA CONTATOREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWSCDRFRGTGRTHRTHTRHRETH | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | VANO BATTERIA CONTATORE | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | GRUPPO OTTICO CONTATORE | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | SPORTELLO CONTATORE ACCESSO TASTO PROGRAMMAZIONE | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | COPRIMORSETTI CONTATORE | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | MORSETTIERA DI PROVA | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | COPRIMORSETTI TA-FASE R | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | COPRIMORSETTI TA-FASE S | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | COPRIMORSETTI TA-FASE T | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | PLEXIGLASS ACCESSO A TA, TV E PRESE VOLTMETRICHE | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | SUGGELLO DA AGGIUNGERE 11 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | SUGGELLO DA AGGIUNGERE 12 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | SUGGELLO DA AGGIUNGERE 13 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | SUGGELLO DA AGGIUNGERE 14 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Posizionamento e/o Descrizione | POSIZIONE SUGGELLO/I | SUGGELLO DA AGGIUNGERE 15 | Alfanumerico, minimo 0, massimo 100 caratteri | Cristiano aggiornare campi suggelli da 11 a 15
SUGGELLI | Molteplicità blocco suggelli: | NUMERO BLOCCHI SUGGELLI | 15 | Numerico da 0 a 15 | Cristiano creare condizione se…. o compilare ogni volta manualmente nel presente foglio
NOTA | NOTA | BLOCCO NOTE GLOBALE FINALE | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY | Alfanumerico, minimo 0, massimo 1000 caratteri | Cristiano riformattare come unica celle fonte di tutte le note necessarie fino ad un massimo di 1000 caratteri
FIRME FINALI | Nome del Tecnico Verificatore: | CODICE FISCALE ISPETTORE | PZZCST69C06B157V | Codice fiscale
FIRME FINALI | Il Responsabile del Centro | CODICE FISCALE RESPONSABILE EMISSIONE | MDGMRA69C11B157F | Codice fiscale
DATI ANAGRAFICI CLIENTE FINALE | Ragione sociale | DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE | PINCO PALLINO S.R.L.
DATI ANAGRAFICI CLIENTE FINALE | Ubicazione sede legale: | VIA, VIALE, PIAZZA SEDE LEGALE | VIA VALCAMONICA
DATI ANAGRAFICI CLIENTE FINALE | Civico sede legale: | CIVICO SEDE LEGALE | 10/A
DATI ANAGRAFICI CLIENTE FINALE | Provincia sede legale: | SIGLA PROVINCIA SEDE LEGALE | BS
DATI ANAGRAFICI CLIENTE FINALE | Comune sede legale: | CODICE CATASTALE COMUNE SEDE LEGALE | B157
DATI ANAGRAFICI CLIENTE FINALE | C.A.P sede legale.: | C.A.P. SEDE LEGALE | 25127
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Tipologia ispezione | SE ISPEZIONE FISCALE O NON FISCALE | FI | FI=FISCALE - NF= NON FISCALE
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Periodicità ispezione | SE PRIMA, PERIODICA O STRAORDINARIA | PE | PR=PRIMA - PE=PERIODICA - ST=STRAORDINARIA
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Numero d'ordine | CODIDIFICA ORDINE ISPEZIONE | ORD2003061B |  | CAUSA FREQUENTI REVISIONI SUCCESSIVE ALL'INVIO DEL C2, IL PRESENTE CAMPO DOVRA' ESSERE MODIFICABILE MANUALMENTE NEL TUO PROGRAMMA
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Durata ispezione completa | DURATA TOTALE ISPEZIONE | 117 | ESPRESSA IN MINUTI
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Ispettore | NOME E COGNOME ISPETTORE | CRISTIANO POZZI | CONSIDERARLO PER ESTESO E NON CODICE FISCALE
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Matricola contatore campione | MATRICOLA CONTATORE CAMPIONE UTILIZZATO | 050034074
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Matricola generatore carico fittizio | MATRICOLA GENERATORE UTILIZZATO | 53822
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Matricola accessorio misura correnti | MATRICOLA EVENTUALE ACCESSORIO UTILIZZATO | 3321100159 | MATRICOLA PINZE IMPIEGATE. SE NON IMPIEGATE INSERIRE "DIRETTO"
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Esito verifica in campo | SE ISPEZIONE CON ESITO NEGATIVO O POSITIVO | POSITIVO | POSITIVO - NEGATIVO
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Tipo inserzione sistema di misura | INSERIMENTO SISTEMA DI MISURA | 4 | 1=MONOFASE - 2=TRIFASE ARON - 3=TRIFASE 3 FILI - 4=TRIFASE 4 FILI
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Tipo inserzione contatore campione | INSERIMENTO CONTATORE CAMPIONE | 4 | 1=MONOFASE - 2=TRIFASE ARON - 3=TRIFASE 3 FILI - 4=TRIFASE 4 FILI
DATI TIPICI CERTIFICATO C2 | Punto di misura correnti | POSIZIONE RILEVAZIONE CORRENTI | 2 | 1=PRIMARIO - 2=SECONDARIO
DATI TIPICI CERTIFICATO C3 | Coordinate GPS | COORDINATE GPS IMPIANTO | 41°53'24''N, 12°29'32,6''E | VEDI NOTA CELLA A DX | DATO DA ASSOCIARE UNIVOCAMENTE AL CODICE ACCISA, QUINDI DOVRA' COMPARIRE NELLA SCHERMATA DOVE COMPARIRA' IL CODICE ACCISA
DATI TIPICI CERTIFICATO C3 | Note | CAMPO NOTE GENERALI INERENTI ISPEZIONE | 123XYZ

## MODELLO DOGANE-ESITO NEGATIVO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9 | Denominazione Laboratorio |  |  |  |  | ENERGHIA S.r.l.
10 | Estremi autorizzazione |  |  |  |  | Direzione regionale per la Lombardia – AGT Prot. 46515 del 29/09/2005
11
12 | RAPPORTO DI VERIFICA FISCALE IN CAMPO CON ESITO NEGATIVO
13
14
15 | N° | X |  |  |  | del | X |  |  | valido sino a |  | X
16
17
18 | Ora inizio operazioni: |  |  |  | X
19
20 | DATI SPECIFICI ESERCENTE ED IMPIANTO:
21
22 | Codice accisa: |  |  |  | X | [9 empty] | Cod. Fiscale |  | X
23 | Esercente officina: |  |  |  | X
24 | Ubicazione impianto: |  |  |  | X
25 | Indirizzo sede legale: |  |  |  | X
26 | Luogo della Verifica: |  |  |  | X
27 | Servizio / Posizione: |  |  |  | X
28 | Tipo di Verifica: |  |  |  | X
29 | Connessione: |  |  |  | X | [9 empty] | Tensione imp. |  | X
30
31 | COMPOSIZIONE DEL SISTEMA DI MISURA SOTTOPOSTO A VERIFICA
32
33 | Contatore di energia attiva |  | Matricola: |  | X |  |  |  | Classe attiva: |  |  | X |  |  | Tensione: |  | X
34 |  |  | Marca: |  | X |  |  |  | Tipo inserzione: |  |  | X |  |  | Corrente: |  | X
35 |  |  | Modello: |  | X |  |  |  | Frequenza: |  |  | X |  |  | K contatore: |  | X
36 |  |  | MID: |  | X |  |  |  | L'integratore ha: |  |  | X |  |  | interi e |  | X |  | decimali
37 |  |  | Cost. integr. del contatore | [8 empty] | X
38 |  |  | Costante di lettura dell'intero gruppo di misura k= | [8 empty] | x
39
40 | Trasformatori amperometrici (TA) |  | Marca: |  | X | [5 empty] | Trasformatori voltmetrici (TV) |  | Marca: |  | X
41 |  |  | Modello: |  | X | [7 empty] | Modello: |  | X
42 |  |  | Rapporto: |  | X | [7 empty] | Rapporto: |  | X
43 |  |  | Classe: |  | X | [7 empty] | Classe: |  | X
44 |  |  | Frequenza: |  | X | [7 empty] | Frequenza: |  | X
45 |  |  | Prest. (VA) |  | X | [7 empty] | Prest. (VA) |  | X
46 |  |  | N° Matr. |  | X | [7 empty] | N° Matr. |  | X
47 |  |  | N° Matr. |  | X | [7 empty] | N° Matr. |  | X
48 |  |  | N° Matr. |  | X | [7 empty] | N° Matr. |  | X
49
| Ora inizio operazioni: |  |  |  | X
SUGGELLI RISCONTRATI E MOVIMENTATI
50 | N° | Suggelli |  |  |  | Appl. - Pres. - Rimossi |  | Posizionamento e/o Descrizione
51 | X | X |  |  |  | X |  | X
52 | X | X |  |  |  | X |  | X
53 | X | X |  |  |  | X |  | X
54 | X | X |  |  |  | X |  | X
55 | X | X |  |  |  | X |  | X
56 | X | X |  |  |  | X |  | X
57 | X | X |  |  |  | X |  | X
58 | X | X |  |  |  | X |  | X
59 | X | X |  |  |  | X |  | X
60 | X | X |  |  |  | X |  | X
| N° | Suggelli |  |  |  | Appl. - Pres. - Rimossi |  | Posizionamento e/o Descrizione
| X | X |  |  |  | X |  | X
| X | X |  |  |  | X |  | X
| X | X |  |  |  | X |  | X
| X | X |  |  |  | X |  | X
| X | X |  |  |  | X |  | X
| Ora fine operazioni: |  |  |  | X
1 | Nota: |  | X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
50
51 | Nome del Tecnico Verificatore: | [14 empty] | Il Responsabile del Centro
52 | X | [14 empty] | X
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

## VALUT. GLOBALE
| TENSIONE DI PROVA | V_MEDIA |  | 57.7 | TIPOLOGIA PROVA |  | REALE
|  | V_1 |  | 57.73 | TENSIONI | U1 | 57.73 | U2 | 57.78 | U3 | 57.71 | FDP | 0.94
|  | V_2 |  | 57.78 | CORRENTI | I1 | 2.51 | I2 | 2.52 | I3 | 2.53 | CAP/IND |  | A+/A-
|  | V_3 |  | 57.71 |  | I_MEDIA | 2.52 | TENSIONE | F-N | U_MEDIA | 57.7 | COD.LETTURA | 2.8.0 | A-
|  | F-F/F-N |  | F-N | CONTATORE | IMIN<=I<ITR ? (info solo per cl. A o C) |  |  | NO | P.ATT.(KW) | ERRORE_1 | -0.001 | ERRORE_MEDIO
CONDIZIONI DI PROVA | TIPO INSERZIONE | Diretta |  |  |  | IMIN<=I<0,1*IN ? (info solo per 0,2S) |  |  | NON SERVE | 2.111 | ERRORE_2 | -0.0011 | -0.0011
|  | Semid./Indiretta |  | X | % CARICO TA | % | 0.504 | % CARICO TV | % | 0.577 | ERRORE_3 | -0.0012
| ESISTENZA CERTIFICATI TA/TV | X=SI |  | X | PROVA TRIF/MON | TRIFASE | X | MONO-R |  | MONO-S |  | MONO-T
| CORRENTE DI PROVA | I | A | 2.52
|  | I_1 | A | 2.51
|  | I_2 | A | 2.52
|  | I_3 | A | 2.53
| SFASAMENTO DI RIFERIMENTO | cos_fi |  | 0.94
CARICO INDUTTIVO/CAPACITIVO
| SFASAMENTO EFFETTIVO V/I | fi_rad | rad | 0.34817
| SFASAMENTO LIMITE INDUTTIVO PER CALCOLO MPE_TA/TV | cos_fi_lim_L |  | 0.5
| SFASAMENTO LIMITE CAPACITIVO PER CALCOLO MPE_TA/TV | cos_fi_lim_C |  | 0.8
| SFASAMENTO PER CALCOLO MPE_TA/TV | fi_rad | rad | 0.34817
| TIPO DI MISURA | Su primario
|  | Su secondario |  | X
| TIPO DI SISTEMA | 4 FILI |  | X
3 FILI
1 FILO
| PROVA TRIF/MONO | TRIFASE |  | X
MONOFASE-R
MONOFASE-S
MONOFASE-T
| TEMPERATURA DI PROVA | °C |  | 17.6
| MAGGIORAZIONE MPE PER CERTIF. DOGANE (CIRC 23/D) | % |  | 50%
CONTATORE | CORRENTE NOMINALE | IN | A | 5
| CORRENTE MINIMA | IMIN | A | 0.05
| CORRENTE DI TRANSIZIONE | ITR | A | 0.25
| CLASSE DI PRECISIONE |  |  | C
| MASSIMO ERRORE AMMESSO-CONTATORE | MPE_contatore | % | 1.05%
| IMIN<=I<ITR ? |  |  | NO
| IMIN<=I<0,1*IN ? |  |  | NON SERVE
TA | PRESENZA TA |  |  | X
| NUMERO TA PRESENTI |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 0
|  |  | 3 | X
| CLASSE DI PRECISIONE |  |  | 0,5S
| MASSIMO ERRORE DI RAPPORTO |  | % | 0.5%
| MASSIMO ERRORE D'ANGOLO |  | centrad | 0.9
|  |  | rad | 0.009
| % CARICO |  | % | 50.4%
TV | PRESENZA TV |  |  | X
| NUMERO TV PRESENTI |  | 1 | 0
|  |  | 2 | 0
|  |  | 3 | X
| CLASSE DI PRECISIONE |  |  | 0,2
| MASSIMO ERRORE DI RAPPORTO |  | % | 0.2%
| MASSIMO ERRORE D'ANGOLO |  | centrad | 0.3
|  |  | rad | 0.003
| % CARICO |  | % | 57.7%
| CONNESSIONI TV TRASCURABILI |  |  | X
RISULTATI ERRORI MASSIMI | MASSIMO ERRORE AMMESSO-TA/TV | MPE_TA/TV | % | 0.9585%
| MASSIMO ERRORE AMMESSO-SISTEMA | MPE_sistema | % | 1.422%
| Errore medio misurato | eglob / econt | % | -0.11%
ESITO VALUTAZIONE | Valutazione con errore globale e misura su PRIMARIO (diretta/semid/indir) |  |  | NON ESEGUITA
| Valutazione con errore SOLO contatore e misura su SECONDARIO (semid/indir)-Certif TA/TV NON in possesso |  |  | NON ESEGUITA
| Valutazione con errore SOLO contatore e misura su SECONDARIO (semid/indir)-Certif TA/TV in possesso | Giudizio_prova FITTIZIO |  | NON ESEGUITA
|  | Giudizio_prova REALE |  | POSITIVO | ERRORI CON 3TA/3TV |  |  |  |  | ERRORI CON 2TA/2TV |  |  |  | ERRORI CON 1TA/1TV
|  | Errore contatore | % | -0.11% | TRIFASE | MONO-R | MONO-S | MONO-T |  | TRIFASE | MONO-R | MONO-T |  | MONO-R
|  | Errore TA | % | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% | 0.045% |  | 0.045% | 0.045% | 0.045% |  | 0.045%
|  | Errore TV | % | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% | 0.053% |  | 0.053% | 0.053% | 0.053% |  | 0.053%
|  | Errore connessioni | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
|  | Errore complessivo | % | -0.012%
| GIUDIZIO COMPLESSIVO |  |  | POSITIVO

## INTERP ERRORI MAX CONTAT
CLASSE CONTATORE |  | C
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO |  | 17.6
TIPOLOGIA CONTATORE | TRIF | X
MONO
CARICO TRIF/MONO | TRIF | X |  | MPE CONTATORE |  | 0.7%
MONO
IMIN<=I<ITR ? |  | NO
IMIN<=I<0,1*IN ? |  | NON SERVE
1
| rif_colonna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | rif: | CEI EN 50470-3 PUNTO 8.4 TAB 8
| Intervalli T | -40 | -25 |  | -25 | -10 |  | -10 | 5 |  | 5 | 30
|  | 55 | 70 |  | 40 | 55 |  | 30 | 40
| Classe contatore | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
Contatori monofase; Contatori trifase se funzionanti con carico equilibrato | IMIN<=I<ITR | 9% | 4% | 2% | 7% | 3.5% | 1.7% | 5% | 2.5% | 1.3% | 3.5% | 2% | 1% | 1
| ITR<=I<IMAX | 9% | 4% | 1.5% | 7% | 3.5% | 1.3% | 4.5% | 2.5% | 1% | 3.5% | 2% | 0.7% | 2 | 1
Contatori trifase se funzionanti con carico monofase | ITR<=I<IMAX | 9% | 4.5% | 2% | 7% | 4% | 1.7% | 5% | 3% | 1.3% | 4% | 2.5% | 1% | 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Intervalli T | -40 | -25 | -25 | -10 | -10 | 5 | 5 | 30
|  | 55 | 70 | 40 | 55 | 30 | 40
| Classe contatore | 1: 0,2S; 3: 0,2S; 5: 0,2S; 7: 0,2S
Contatori monofase; Contatori trifase se funzionanti con carico equilibrato | IMIN<=I<0,1*IN | 1: 1%; 3: 0.9%; 5: 0.7%; 7: 0.5% | 1
| 0,1*IN<=I<IMAX | 1: 1%; 3: 0.8%; 5: 0.6%; 7: 0.4% | 2
Contatori trifase se funzionanti con carico monofase | 0,1*IN<=I<IMAX | 1: 1%; 3: 0.9%; 5: 0.7%; 7: 0.5% | 3

## INTERP ERRORI MAX TA
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO
CLASSE PRECISIONE TA |  | 0,5S |  | η_MAX | ε_MAX |  |  | #VALUE!
% CARICO | effettiva | 50.4%
% CARICO | di calcolo | 50.4% |  | 0.5% | 0.9
| CLASSE_TA | 1 |  | 0.5 |  | 0,5S |  | 0.2 |  | 0,2S |  | 0.1 |  | rif: | CEI EN 61869-2 PTO 5.6.201.3 TAB 201 E TAB 202
|  | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo
% | INTERV_TA | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad
N.D.
1% | 0 | 3% | 5.4 | 1.5% | 2.7 | 1.5% | 2.7 | 0.75% | 0.9 | 0.75% | 0.9 | 0.4% | 0.45 |  | valori inseriti solo a fini delle ricerche
5% | 0 | 3% | 5.4 | 1.5% | 2.7 | 0.75% | 1.35 | 0.75% | 0.9 | 0.35% | 0.45 | 0.4% | 0.45
20% | I | 1.5% | 2.7 | 0.75% | 1.35 | 0.5% | 0.9 | 0.35% | 0.45 | 0.2% | 0.3 | 0.2% | 0.24
100% | S | 1% | 1.8 | 0.5% | 0.9 | 0.5% | 0.9 | 0.2% | 0.3 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15
120% | 0 | 1% | 1.8 | 0.5% | 0.9 | 0.5% | 0.9 | 0.2% | 0.3 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15
N.D.
N.D.
|  | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX
| 20% | 1.5% | 2.7 | 0.75% | 1.35 | 0.5% | 0.9 | 0.35% | 0.45 | 0.2% | 0.3 | 0.2% | 0.24
| 50.4% | 1.31% | 2.358 | 0.655% | 1.179 | 0.5% | 0.9 | 0.293% | 0.393 | 0.2% | 0.3 | 0.00162 | 0.2058
| 100% | 1% | 1.8 | 0.5% | 0.9 | 0.5% | 0.9 | 0.2% | 0.3 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15

## INTERP ERRORI MAX TV
TRASFORMATORE VOLTMETRICO
CLASSE PRECISIONE TV |  | 0,2 |  | η_MAX | ε_MAX
% CARICO | effettiva | 57.7%
% CARICO | di calcolo | 80% |  | 0.2% | 0.3
| CLASSE_TV | 1 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | rif: | CEI EN 61869-3 PTO 5.6.301.3 TAB 301
|  | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo
% | INTERV_TV | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad
N.D.
80% | I | 1% | 1.2 | 0.5% | 0.6 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15 |  | valori inseriti solo a fini delle ricerche
100% | S | 1% | 1.2 | 0.5% | 0.6 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15
120% | 0 | 1% | 1.2 | 0.5% | 0.6 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15
N.D. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
N.D. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
N.D.
N.D.
|  | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX | η_MAX | ε_MAX
| 80% | 1% | 1.2 | 0.5% | 0.6 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15
| 80% | 1% | 1.2 | 0.5% | 0.6 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15
| 100% | 1% | 1.2 | 0.5% | 0.6 | 0.2% | 0.3 | 0.1% | 0.15

## dati_TRASF AMPEROMETRICI
ERRORE TRASFORMATORI AMPEROMETRICI
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO N.1
| Max corrente secondario | 5 | A
| Prestazione reale | 1.56 | VA
| Prestazione nominale | 5 | VA
| % prestazione | 31.2%
| % prestazione calcolo | 31.2%
|  |  | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
| %_Corrente di prova | Corrente di prova | err_rapporto_TA | err_angolo_TA | err_rapporto_TA | err_angolo_TA
|  |  | η_TA1 | ε_TA1 | η_TA1 | ε_TA1 |  |  | 25% |  |  | 100%
| % | A | % | c_radianti | % | c_radianti |  |  | η_TA1 | ε_TA1 |  | η_TA1 | ε_TA1 |  | η_TA1 | ε_TA1
N.D.
Ia% | 5% | 0.25 | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01 | 0 | 1 | 0.04% | 0.02 | 1 | 0.04% | 0.02 | 25% | 0.03623% | 0.023775
Ib% | 20% | 1 | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02 | I | 2.51 | 0.03623% | 0.023775 | 2.51 | 0.03623% | 0.023775 | 31.2% | 0.03623% | 0.023775
Ic% | 100% | 5 | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03 | S | 5 | 0.03% | 0.03 | 5 | 0.03% | 0.03 | 100% | 0.03623% | 0.023775
Id% | 120% | 6 | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0
Ie% | 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
If% | 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
N.D.
N.D.
| Corrente effettiva carico reale | 2.51 | err_rapporto_TA | err_ang
| Corrente calcolo TA | 2.51 | 0.03623% | 0.023775
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO N.2
| Max corrente secondario | 5 | A
| Prestazione reale | 1.62 | VA
| Prestazione nominale | 5 | VA
| % prestazione | 32.4%
| % prestazione calcolo | 32.4%
|  |  | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
| %_Corrente di prova | Corrente di prova | err_rapporto_TA | err_angolo_TA | err_rapporto_TA | err_angolo_TA
|  |  | η_TA2 | ε_TA2 | η_TA2 | ε_TA2 |  |  | 25% |  |  | 100%
| % | A | % | c_radianti | % | c_radianti |  |  | η_TA1 | ε_TA1 |  | η_TA1 | ε_TA1 |  | η_TA1 | ε_TA1
N.D.
| 5% | 0.25 | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01 | 0 | 1 | 0.04% | 0.02 | 1 | 0.04% | 0.02 | 25% | 0.0362% | 0.0238
| 20% | 1 | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02 | I | 2.52 | 0.0362% | 0.0238 | 2.52 | 0.0362% | 0.0238 | 32.4% | 0.0362% | 0.0238
| 100% | 5 | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03 | S | 5 | 0.03% | 0.03 | 5 | 0.03% | 0.03 | 100% | 0.0362% | 0.0238
| 120% | 6 | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
N.D.
N.D.
| Corrente effettiva carico reale | 2.52
| Corrente calcolo TA | 2.52 | 0.0362% | 0.0238
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO N.3
| Max corrente secondario | 5 | A
| Prestazione reale | 1.61 | VA
| Prestazione nominale | 5 | VA
| % prestazione | 32.2%
| % prestazione calcolo | 32.2%
|  |  | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
| %_Corrente di prova | Corrente di prova | err_rapporto_TA | err_angolo_TA | err_rapporto_TA | err_angolo_TA
|  |  | η_TA3 | ε_TA3 | η_TA2 | ε_TA2 |  |  | 25% |  |  | 100%
| % | A | % | c_radianti | % | c_radianti |  |  | η_TA1 | ε_TA1 |  | η_TA1 | ε_TA1 |  | η_TA1 | ε_TA1
N.D.
| 5% | 0.25 | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.01 | 0 | 1 | 0.04% | 0.02 | 1 | 0.04% | 0.02 | 25% | 0.03617% | 0.023825
| 20% | 1 | 0.04% | 0.02 | 0.04% | 0.02 | I | 2.53 | 0.03617% | 0.023825 | 2.53 | 0.03617% | 0.023825 | 32.2% | 0.03617% | 0.023825
| 100% | 5 | 0.03% | 0.03 | 0.03% | 0.03 | S | 5 | 0.03% | 0.03 | 5 | 0.03% | 0.03 | 100% | 0.03617% | 0.023825
| 120% | 6 | 0.01% | 0.04 | 0.01% | 0.04 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
N.D.
N.D.
| Corrente effettiva carico reale | 2.53
| Corrente calcolo TA | 2.53 | 0.03617% | 0.023825

## dati_TRASF VOLTMETRICI
ERRORE TRASFORMATORI VOLTMETRICI
TRASFORMATORE VOLTMETRICO N.1
| Tensione secondaria nominale | 100 | V
| Prestazione reale | 0.98 | VA
| Prestazione nominale | 3 | VA
| % prestazione | 32.67%
| % prestazione calcolo | 32.67%
|  |  | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
| %_Tensione di prova | Tensione di prova | err_rapporto_TV | err_angolo_TV | err_rapporto_TV | err_angolo_TV
|  |  | η_TV1 | ε_TV1 | η_TV1 | ε_TV1 |  |  | 25% |  |  | 100%
| % | V | % | c_radianti | % | c_radianti |  |  | η_TV1 | ε_TV1 |  | η_TV1 | ε_TV1 |  | η_TV1 | ε_TV1
N.D.
Va% | 80% | 80 | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13 | I | 80 | 0.1% | 0.13 | 80 | 0.1% | 0.13 | 25% | 0.1% | 0.13
Vb% | 100% | 100 | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14 | S | 80 | 0.1% | 0.13 | 80 | 0.1% | 0.13 | 32.67% | 0.1% | 0.13
Vc% | 120% | 120 | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15 | 0 | 100 | 0.11% | 0.14 | 100 | 0.11% | 0.14 | 100% | 0.1% | 0.13
Vd% | 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
Ve% | 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
Vf% | 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
N.D.
N.D.
| Tensione effettiva carico reale | 57.73
| Tensione calcolo TV | 80 | 0.1% | 0.13
TRASFORMATORE VOLTMETRICO N.2
| Tensione secondaria nominale | 100 | V
| Prestazione reale | 0.96 | VA
| Prestazione nominale | 3 | VA
| % prestazione | 32%
| % prestazione calcolo | 32%
|  |  | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
| %_Tensione di prova | Tensione di prova | err_rapporto_TV | err_angolo_TV | err_rapporto_TV | err_angolo_TV
|  |  | η_TV2 | ε_TV2 | η_TV2 | ε_TV2 |  |  | 25% |  |  | 100%
| % | V | % | c_radianti | % | c_radianti |  |  | η_TV2 | ε_TV2 |  | η_TV2 | ε_TV2 |  | η_TV2 | ε_TV2
N.D.
| 80% | 80 | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13 | I | 80 | 0.1% | 0.13 | 80 | 0.1% | 0.13 | 25% | 0.1% | 0.13
| 100% | 100 | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14 | S | 80 | 0.1% | 0.13 | 80 | 0.1% | 0.13 | 32% | 0.1% | 0.13
| 120% | 120 | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15 | 0 | 100 | 0.11% | 0.14 | 100 | 0.11% | 0.14 | 100% | 0.1% | 0.13
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
N.D.
N.D.
| Tensione effettiva carico reale | 57.78
| Tensione calcolo TV | 80 | 0.1% | 0.13
TRASFORMATORE VOLTMETRICO N.3
| Tensione secondaria nominale | 100 | V
| Prestazione reale | 0.97 | VA
| Prestazione nominale | 3 | VA
| % prestazione | 32.33%
| % prestazione calcolo | 32.33%
|  |  | Prestazione | 25% | Prestazione | 100%
| %_Tensione di prova | Tensione di prova | err_rapporto_TV | err_angolo_TV | err_rapporto_TV | err_angolo_TV
|  |  | η_TV3 | ε_TV3 | η_TV3 | ε_TV3 |  |  | 25% |  |  | 100%
| % | V | % | c_radianti | % | c_radianti |  |  | η_TV3 | ε_TV3 |  | η_TV3 | ε_TV3 |  | η_TV3 | ε_TV3
N.D.
| 80% | 80 | 0.1% | 0.13 | 0.1% | 0.13 | I | 80 | 0.1% | 0.13 | 80 | 0.1% | 0.13 | 25% | 0.1% | 0.13
| 100% | 100 | 0.11% | 0.14 | 0.11% | 0.14 | S | 80 | 0.1% | 0.13 | 80 | 0.1% | 0.13 | 32.33% | 0.1% | 0.13
| 120% | 120 | 0.12% | 0.15 | 0.12% | 0.15 | 0 | 100 | 0.11% | 0.14 | 100 | 0.11% | 0.14 | 100% | 0.1% | 0.13
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
| 0% | N.D. | 0% | 0 | 0% | 0 | 0
N.D.
N.D.
| Tensione effettiva carico reale | 57.71
| Tensione calcolo TV | 80 | 0.1% | 0.13

## dati_CONNESSIONI VOLTMETRICHE
ERRORE CONNESSIONI VOLTMETRICHE
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.1
Consumo di potenza attiva circuito voltmetrico - p | 0 | W
Consumo di potenza reattiva circuito voltmetrico - q | 0 | War
Tensione al secondario del TV | 57.73 | V
Tratto connessione | Cod tratta | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto | resistenza singolo tratto | Errore in ampiezza del collegamento: | Errore d'angolo del collegamento: | sez cavi
|  | r_1 | L_1 | r_tot_1 | η_c1 | ε_c1 | mm2 | RESIST
|  | ohm/km | m | ohm | % | c_radianti | 1.5 | 13.7
da secondari TV a armadio smistamento | I | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.5 | 8.21
da armadio smistamento a morsettiera in armadio misure | II | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5.09
da morsettiera in armadio misure a morsetti contatore | III | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 3.39
eventuali alim aux esterna per disp in armadio misure | IV | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1.95
|  |  | 0 | 0
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.2
Consumo di potenza attiva circuito voltmetrico - p | 0 | W
Consumo di potenza reattiva circuito voltmetrico - q | 0 | War
Tensione al secondario del TV | 57.78 | V
Tratto connessione | Cod tratta | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto | resistenza singolo tratto | Errore in ampiezza del collegamento: | Errore d'angolo del collegamento:
|  | r_2 | L_2 | r_tot_2 | η_c2 | ε_c2
|  | ohm/km | m | ohm | % | c_radianti
da secondari TV a armadio smistamento | I | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
da armadio smistamento a morsettiera in armadio misure | II | 0 | 0 | 0
da morsettiera in armadio misure a morsetti contatore | III | 0 | 0 | 0
eventuali alim aux esterna per disp in armadio misure | IV | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
CONNESSIONE VOLTMETRICA N.3
Consumo di potenza attiva circuito voltmetrico - p | 0 | W
Consumo di potenza reattiva circuito voltmetrico - q | 0 | War
Tensione al secondario del TV | 57.71 | V
Tratto connessione | Cod tratta | resistenza unitaria tratto | lungh singolo tratto | resistenza singolo tratto | Errore in ampiezza del collegamento: | Errore d'angolo del collegamento:
|  | r_3 | L_3 | r_tot_3 | η_c3 | ε_c3
|  | ohm/km | m | ohm | % | c_radianti
da secondari TV a armadio smistamento | I | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
da armadio smistamento a morsettiera in armadio misure | II | 0 | 0 | 0
da morsettiera in armadio misure a morsetti contatore | III | 0 | 0 | 0
eventuali alim aux esterna per disp in armadio misure | IV | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0

## ERRORI MAX CONTATORI
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO
| da -40°C a -25°C |  |  | da -25°C a -10°C |  |  | da -10°C a +5°C |  |  | da +5°C a +30°C
| da+55°C a +70°C |  |  | da+40°C a +55°C |  |  | da+30°C a +40°C
Classe contatore | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
Contatori monofase; Contatori trifase se funzionanti con carico equilibrato
IMIN<=I<ITR | 9% | 4% | 2% | 7% | 3.5% | 1.7% | 5% | 2.5% | 1.3% | 3.5% | 2% | 1%
ITR<=I<IMAX | 9% | 4% | 1.5% | 7% | 3.5% | 1.3% | 4.5% | 2.5% | 1% | 3.5% | 2% | 0.7%
Contatori trifase se funzionanti con carico monofase
ITR<=I<IMAX | 9% | 4.5% | 2% | 7% | 4% | 1.7% | 5% | 3% | 1.3% | 4% | 2.5% | 1%
TEMPERATURA FUNZIONAMENTO
| da -40°C a -25°C |  |  | da -25°C a -10°C |  |  | da -10°C a +5°C |  |  | da +5°C a +30°C
| da+55°C a +70°C |  |  | da+40°C a +55°C |  |  | da+30°C a +40°C
Classe contatore | 0,2S |  |  | 0,2S |  |  | 0,2S |  |  | 0,2S
Contatori monofase; Contatori trifase se funzionanti con carico equilibrato
IMIN<=I<0,1*IN | 1% |  |  | 0.9% | 3.5% | 1.7% | 0.7% | 2.5% | 1.3% | 0.5% | 2% | 1%
0,1*IN<=I<IMAX | 1% | 4% | 1.5% | 0.8% | 3.5% | 1.3% | 0.6% | 2.5% | 1% | 0.4% | 2% | 0.7%
Contatori trifase se funzionanti con carico monofase
0,1*IN<=I<IMAX | 1% | 4.5% | 2% | 0.9% | 4% | 1.7% | 0.7% | 3% | 1.3% | 0.5% | 2.5% | 1%

## ERRORI MAX TA
CLASSE_TA | 1 |  | 0.5 |  | 0,5S |  | 0.2 |  | 0,2S
| Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo
% | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad
1% |  |  |  |  | 1.5 | 2.7 |  |  | 0.75 | 0.9
5% | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 0.75 | 1.35 | 0.75 | 0.9 | 0.35 | 0.45
20% | 0.75 | 1.35 | 0.75 | 1.35 | 0.5 | 0.9 | 0.35 | 0.45 | 0.2 | 0.3
100% | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
120% | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3

## ERRORI MAX TV
CLASSE_TV | 3 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.1
| Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo | Max errore rapporto | Max errore angolo
% | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad | % | centrad
80% | 3 | n.d. | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15
100% | 3 | n.d. | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15
120% | 3 | n.d. | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15

## STORICO MODIFICHE
ELENCO AGGIORNAMENTI INTRODOTTI
| 2015-11-23 | ORIGINALE
| 2016-01-14 | Aggiornato secondo circolare dogane 18/D.Modifiche: Se cos_fi<0,8C o cos_fi<0,5L il calcolo MPE del sistema deve essere fatto non al cos_fi effettivo ma a a 0,8C o 0,5L. Tale modifica interessa di fatto solo MPE_TA/TV in quanto MPE_contatore non dipende da cos_fi. Aggiornate prove secondo circolare (es 6 carico reale) e con prove a carico fittizio nei due versi. Introdotto calcolo automatico prestazioni e connessioni. Introdotta compilazione automatica certificato ad uso Dogane.
| 2016-04-04 | Aggiorntati gli arrotondamenti a cifre fisse di tutti i dati del certificato dogane. Inserito in foglio controllo dati anche la potenza.Aggiornato piè pagina per spazio firma
| 2016-04-26 | Aggiornato fogli per contatori monofase. Modello revisionato (da 1 a 2)
| 2016-12-01 | Aggiornata modalità di compilazione certificato dogane. A carico reale eliminato valutazione analitica errore globale, in accordo con punto 7.4 CEI 13/71. Lasciato solo per fittizio
| 2017-04-03 | REV. 4: Modificato certificato dogane con logo energhia senza logo AME
| 2017-06-01 | REV. 5: Modificato per invio accredia+inserito nuovo certificato dogane con esito negativo
| 2017-09-18 | REV. 6: Aggiunto Rapporto di Ispezione digitale. Aggiunto sistema di controllo manomissioni rapporto di ispezione attraverso firme di accesso sulle celle e convalida dati inseriti sulla bese delle firme.
| 2019-03-12 | REV. 7: Aggiunti nuovo contatore ZERA MT 310 matr. 050059578 nel menù di selezione contatori.
| 2019-05-20 | REV. 8: Aggiornamento per recepire osservazioni Accredia per accreditamento finale. Aggiunti controlli compilazione per OPEE e OPE. Aggiunti ulteriori controlli firme con impossibilità di firmare se non sono rispettate predefinite condizioni. Eliminati campi di compilazione di OPE relativi ad aspetti tecnici nel rapporto di ispezione